UNIVERSAL BATTERY CHARGER 

UBC200mV-40V/20mA-10A
Intelligent Multi Step Linear Charger

OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
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2. UNIVERSAL BATTERY CHARGER UBC200mV-40V/20mA-10A

 Intelligent Multi Step Linear Charger

· Linearni  inteligentni univerzalni punjač za baterije i ćelije
· [image: image2.emf]

Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom 
· Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…), multistep za 3-stage, 4-stage karakteristiku
· Punjenje od 1 do 24 NiCd ćelije ili od 1 do 15 Pb ćelija u rednoj vezi

· Podešavanje struje punjenja od 20mA do 10A sa korakom od 10mA

· Podešavanje napona punjenja od 200mV do 40V sa korakom od 0.01V/Cell, za NiCd od 1.25-1.70V/Cell, za Pb od 2.20-2.75V/Cell
· Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

· LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

· Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

UBC200mV-40V/20mA-10A (UBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje i punjenje baterija (ćelija) u serijskoj vezi (redovima) olovnih ili NiCd. UBC je transformatorski monofazni linearni punjač. To je multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. Moguće je priključiti od 1 do 24 ćelije NiCd od 1.2V ili od 1 do 15 ćelija Pb od 2V kapaciteta od 0.2Ah do 100Ah u rednoj vezi. Kvalitet kontrole omogućava formiranje baterija svih tehnologija izrade. 

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača je zadržan od Hewlett Packard-ovog regulisanog izvora napajanja, model 62xxB serija.  Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej za indikaciju kao i analogni voltmetar i ampermetar. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Universal Battery Charger UBC200mV-40V/20mA-10A ima sledeće zaštite: 
1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. prirodno vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog  napona priključenih (nalivenih neformiranih) baterija (onemogućen start za U<200mV);

4. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

5. tromi topljivi osigurač 4A 250VAC 30mm u mrežnom delu;

6. nožasti auto osigurač 15A u izlaznom kolu;

7. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

8. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

9. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

10. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni transformatorski punjač sa linearnom regulacijom;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 500W; max. izlazna snaga 400W;

-nominalna ulazna struja:
2A;

-izlazni napon: 40.5VDC
izlazna struja:
10ADC

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-10.0A, voltmetar 0-40,0V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: po porudbini, 6mm2 1.8m

-radna temperatura: 5 do +40C

	Struja punjenja
	20mA-10A (podesivo u celom opsegu sa korakom od 10mA)

	Tip baterija
	NiCd ili Pb; Cn od 0.2Ah do 100Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona punjenja
	200mV-40.5V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)

	Izlazni napon
	Za Pb NoCell x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja ćelija od 1 do 15 kom.

Za NiCd 1.3,1.45,1.6V 1.25-1.70V/Cell, od 1-24 ćelije

	Kapacitet
	24 ćelija NiCd od 1.2V ili 15 ćelija Pb od 2V

	Tačnost
	Bolja od 3%

	Rezolucija
	10mA i 40mV 

	Talasnost struje
	20mA max

	Talasnost izlaznog napona
	<100mV

	Energetika
	Regulisani transformator sa tranzistorima u linearnom režimu

	Frekvencija rada
	50Hz

	Koeficijent korisnog dejstva
	80%

	Hlađenje
	Prirodno, hladnjaci

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set

	Kućište
	Aluminijumsko-plastična siva kutija

	Dimenzije (ŠxVxD)
	 490x140x490mm

	Masa
	15kg


UBC200mV-40V/20mA-10A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.
4. LCD Display

4.1. Mod za podešavanje

U mod podešavanja se može ući samo dok je uređaj u READY stanju (nije pokrenut proces punjenja). Uključenjem prekidača R/S (Ready/Set) uređaj se prebacuje u mod za podešavanje i pali se odgovarajuća žuta LED dioda. U ovom modu tasteri STOP i START imaju nova značenja i to SCROLL i SELECT respektivno.

Navigacija kroz menije vrši se tasterom SCROLL, a ulazak u podmeni tasterom SELECT. Ukoliko meni nema svoje podmenije, tada taster SCROLL ima ulogu inkrementa konkretnih numeričkih vrednosti, a taster SELECT služi za potvrdu podešene vrednosti. Brže približavanje nekoj konkretnoj željenoj vrednosti moguće je neprekidnim pritiskom na taster SCROLL. U bilo kojoj tački hijerarhije moguće je isključiti mod za podešavanje i vratiti se u mod READY jednostavnim pritiskom na prekidač R/S (Ready/Set) kada se gasi žuta i pali zelena LED dioda READY. Sva prethodna podešavanja su zapamćena u memoriji uređaja.

4.2. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:
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Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

CHR
-skraćeno od CHARGE. Označava operaciju punjenja,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava stanje tokom nekog alarma ili operacije čekanja sa strujom 0A,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu punjenja odnosno 7 karaktera za minute, sekunde i desetinke u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

3

-označava broj koraka u multi-step režimu

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.3. Spisak poruka i alarma koje UBC200mV-40V/20mA-10A može da prijavi u toku rada
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Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na mrežno napajanje
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Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko punjač prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti proces punjenja automatski. Punjenje se nastavlja tačno tamo gde je prekinuto sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)
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Ako je korisnik pri pokretanju procesa punjenja dodelio novu vrednost varijabli ChargeDuration, nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).
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Ako korisnik prilikom pokretanja punjenja nije menjao vrednost varijabli ChargeDuration, ona ima fabričku vrednost (24 časa). Nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).
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Ukoliko je korisnik prilikom pokretanja procesa punjenja dodelio vrednost varijabli CappacityLimit (fabrički nije podešena kao uslov za zaustavljanje punjenja), proces punjenja će biti zaustavljen pošto akumulator primi izabran broj Ah. Npr. CappacityLimit=200Ah će zaustaviti punjenje kada punjač preda akumulatoru 200Ah.
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Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces punjenja pritiskom na taster STOP.
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Alarmno stanje koje se javlja u slučaju pojave (ili piključenja) nedozvoljeno visokog napona na izlaznim priključcima punjača. U ovom slučaju nije moguće pokrenuti proces punjenja, a ako se pojava desila u toku punjenja, isto se prekida.
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Alarm nastao usled: pada kleme sa baterije u procesu punjenja, ispada automatskog osigurača, preniskog napona akumulatora ili prekidom izlaznih kablova. Otklanjanjem uzroka alarma (vraćanje kleme, uključenje automatskog osigurača ili otklanjanje nekog prekida u kablovima) punjenje će se automatski nastaviti.
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Ukoliko se proces punjenja pokreće sa parametrima definisanim od strane korisnika (različitim od fabričkih vrednosti)  ovo upozorenje obaveštava korisnika o tome.
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Proces punjenja se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 80˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti punjenje, a ukoliko korisnik ne resetuje punjač, pauzirano punjenje će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 60˚C.
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Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti punjenje.
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Ukoliko se u toku punjenja iz nekog razloga detektuje struja veća od 10.1A, punjenje će se automatski prekinuti radi zaštite punjača. 
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Kada struja punjenja padne ispod 20mA, punjenje se automatski prekida.

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

5.1. Instalacija uređaja

1.
Uključiti utikač mrežnog napajanja;

2.
Uključiti glavni prekidač; 

3.
Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će neki od punjača (redova) automatski nastaviti proces punjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja. U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces punjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces. Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju (svetli zelena READY LED dioda) na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu (žuta LED dioda svetli), treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja će biti objašnjena u daljem tekstu.

4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima punjača na baterijski red na propisan način. Pozitivna klema (crveni kabel) priključuje se na krajnji plus pol, a minus klema (crni ili plavi kabel)  na krajnji minus pol reda. Napomena! Polovi na baterijama moraju biti očišćeni, a kleme propisno stegnute.

5. U SET režimu izabrati broj ćelija u redu (od 1 do 24 NiCd ćelije u serijskoj vezi ili od 1 do 15 Pb) kao i vrstu Pb ili NiCd.

6. Takođe u SET režimu podesiti parametre multi-step formiranja ukoliko se to želi.   

7.
Pritiskom na taster START uređaj će zatražiti da se odaberu parametri punjenja (naponski i stujni limit). Opis videti u sledećoj glavi ovog poglavlja (5.2 Pokretanje punjenja).

8.
Na LCD displeju moguće je pratiti proces punjenja (proteklo vreme, trenutnu struju punjenja, trenutni napon punjenja, uneti kapacitet Ah, broj koraka u multi-step-u kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

9.
U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces punjenja-formiranja pritiskom na taster STOP.

5.2. Pokretanje punjenja-formiranja

Pritiskom na taster "START" potrebna su određena podešavanja vezana za način punjenja. 

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešenja izmenjena i da je kraj procesa punjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti Start taster da bi se izabrali naponski i strujni limit i pokrenulo punjenje. Tokom punjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak ”!” što označava da je punjenje sa korisnikovim podešenjima.
Pritisak na START/SELECT:
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Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit po sledećem rasporedu: 

ChargeU/Cell za Pb:
2.45, 2.40, 2.55, 2.20....2.75 sa korakom od 0.01V/Cell. Za NiCd 1.47,1.44,1.6 pa od 1.25-1.70V/Cell sa korakom od 0.01V/Cell
VAŽNO: Izbor naponskog limita je veoma važan za baterije koje se pune i treba ga birati u zavisnosti od željenog režima punjenja po preporuci proizvođača baterije. 

Dalji opis važi u slučaju da nije izabran multi-step režim.

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 1A.
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Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje strujnog limita sa korakom od 0.1A.
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Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u ranije podešenim 10-inama ampera sa dodatkom jediničnih ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih limita.
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Tasterom SCROLL se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces punjenja (Yes) ili poništio celu akciju podešavanja limita ( No).

Proces punjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP, ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

U slučaju da je izabran multi-step režim preskače se izbor struje formiranja (to je urađeno za svaki korak u okviru podešenja u SET režimu). Poruka za Continue izgleda ovako:
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Na displeju je prikazan ukupan broj Ah predviđenih za proces formiranja kroz parametre podešene u SET za multi-step (struje po koracima i njihovo trajanje).

6. PODEŠAVANJE UREĐAJA

6.1. USER SETTINGS – Korisnikova podešenja

Prebacivanjem prekidača READY/SET u položaj SET (pali se odgovarajuća žuta led dioda) ulazi se u menije za podešavanje uslova za prekid punjenja. 

Pritiskom na taster SCROLL ulazi se u prvi meni:

Default settings –Pozivom na ovu komandu vraćaju se originalna podešenja uređaja koje je propisao proizvođač.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	s
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	S


Pritisak na SELECT:

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	v
	a
	l
	u
	e
	s
	
	

	r
	e
	s
	t
	o
	r
	e
	d
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritisak naSCROLL:

Charge Condition – Ovo je grupa uslova koji se mogu zadati prilikom punjenja.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	.
	>
	>


Pritisak na SELECT:

Time Condition – Vremenski uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zustavi posle zadatog vremena (default – 24h (96h)).

Pritisak na SCROLL:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	a
	-
	-
	-
	-

	T
	i
	m
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	i
	o
	n
	>
	>


Pritisak na SELECT:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	9
	6
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	
	
	
	m
	i
	n


Kombinovanjem pritisaka na tastere SCROLL i SELECT postavlja se željeno vreme (po 1h ili po 15min).

Ovaj meni se koristi za izbor brzine (trajanja) punjenja. Ako se izabere vreme različito od 96h (npr. 40h 30min), prilikom pokretanja punjenja u podešavanju sruje punjenja menja se izgled displeja. U prvom redu displeja se prikazuje izabrano vreme punjenja i radi se računica unetog kapaciteta u toku punjenja. Struju treba selektovati tako da se ostvari potrebna količina Ah za predviđeno vreme punjenja.

Na primer za selektovano vreme

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	4
	0
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	3
	0
	
	m
	i
	n


prilikom pokretanja punjenja, displej za izbor struje je sledećeg izgleda:

	T
	:
	4
	0
	h
	3
	0
	m
	C
	:
	
	5
	7
	9
	A
	h

	I
	s
	e
	l
	1
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	
	5
	.
	5
	A


Nakon izbora vremena, ulazi se u sledeći podmeni:

Capacity Condition – Kapacitivni uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zaustavi posle zadatog kapaciteta koji se unese u bateriju.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	b
	-
	-
	-
	-

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	C
	o
	n
	d
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT otvara se ekran za podešavanje kapacitivnog uslova:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	
	0
	
	A
	h
	
	L
	o
	a
	d
	e
	d
	
	
	


Kombinovanjem SCROLL i SELECT tastera podešava se željeni kapacitet.

U meniju 2c se bira vrsta baterija olovne Pb ili nikl-kadmijum NiCd.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	d
	-
	-
	-
	-

	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	
	t
	y
	p
	e
	
	
	>
	>


	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	

	
	
	
	T
	y
	p
	e
	
	=
	=
	
	
	N
	i
	C
	d


Nakon izbora i SCROLL, otvara se podmeni za povratak na meni 2.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	e
	-
	-
	-
	-

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritiskom na SCROLL u osnovnoj grani menija, u meniju 3 se može definisati broj baterija u redu.  

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	S
	e
	l
	.
	N
	o
	.
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	i
	e
	s


Ulaskom u ovaj meni, korišćenjem tastera SCROLL može se izabrati broj ćelija u redu od 1 do 24 za NiCd ili od 1 do 15 za Pb.
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	F

	1
	.
	2
	V
	
	C
	e
	l
	l
	s
	
	
	
	:
	2
	4


Sa SCROLL u glavnoj grani menija, dolazi se do menija za definisanje parametara za Multi-Step.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	M
	u
	l
	t
	i
	S
	t
	e
	p
	P
	r
	o
	g
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT, otvara se meni sa pitanjem da li se želi Multi-Step program formiranja.

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	M
	u
	l
	t
	i
	S
	t
	e
	p
	

	P
	r
	o
	g
	r
	a
	m
	:
	
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Ako se izabere Yes, sledeće treba definisati roj koraka Multi-Step-a.

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	P
	r
	o
	g
	r
	a
	m
	
	S
	t
	e
	p
	s
	:
	
	4


Nakon izbora broja koraka (od 2 do 4) potrebno je definisati struju punjenja i trajanje svakog koraka.

	I
	
	&
	
	d
	T
	
	s
	t
	e
	p
	:
	
	
	
	3

	I
	:
	
	3
	.
	0
	A
	
	d
	T
	:
	1
	0
	.
	5
	h


Za svaki korak (u primeru treći) treba kombinovanjem tastera SCROLL i SELECT definisati struju i trajanje. Struja se definiše sa korakom od 1A u rasponu od 0 do 12A, dok se trajanje koraka bira od 0 do 24h sa korakom od 0,5h. Postavljeni parametri za svaki korak se pampte i nude priliko sledećeg postavljanja kao početni. Ako se za neki korak izabre struja 0A, u toku punjenja taj korak će biti proglašen pauzom u kojoj vreme koraka teče ali nema struje. Ako se pak vreme izabere 0h, taj korak će biti preskočen.

Takođe, sa SCROLL u glavnoj grani menija, moguće je otvoriti ekran sa informacijom o broju prekida napajanja (nestanaka struje) u toku poslednjeg punjenja.

Power Fail last process – Ova opcija pokazuje broj ispada mrežnog napajanja tokom procesa punjenja. 

	-
	-
	-
	P
	o
	w
	e
	r
	
	F
	a
	i
	l
	-
	-
	-

	L
	a
	s
	t
	
	p
	r
	o
	c
	e
	s
	s
	:
	
	
	0


Napomena: Sva podešenja u menijima u opciji SET, ostaju upamćena samo do prvog isključenja uređaja. Nakon sledećeg uključenja vraćaju se originalna podešenja. Pokretanje procesa punjenja u slučaju podešenih parametara za prekid punjenja drugačijih od fabričkih, praćeno je upozorenjem USER SETTINGS!

7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Charge (CHR)– Punjenje

Discharge (DCH)-Pražnjenje

Reset (RES)-Potpuno pražnjenje baterije

Maintenance (MAI)-Održavanje

Set – Podesiti

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Alarm voltage limit – Maksimalni nivo izlaznog napona posle koga sledi trenutno prekidanje punjenja

Alarm Current – Vrednost struje koja izaziva trenutno prekidanje punjenja

Time Condition – Vremenski uslov koji završava punjenje

Capacity Condition – Kapacitivni uslov koji završava punjenje

7.1. Default vrednosti, rasponi za svaki red (punjač)

	Naziv
	Opseg
	Default

	Charge Voltage/Cell
	Pb 2.20V/Cell – 2.75V/Cell

NiCd 1.25-1.70V/Cell
	2.45V/Cellx6x1= 14.7V

1.47V/Cellx10=14.7V

	No Cells
	1-24 NiCd ili 1-15 Pb
	1

	Charge Current
	20m-10A
	1A

	Alarm Low Voltage
	-
	200mV

	Alarm High Voltage
	-
	40.5V

	Alarm Current 
	-
	10.1A

	Minimum Current (Current stop)
	-
	20mA

0A if Iselect=0A PAUSE

	Capacity Condition
	0-400Ah 

0 znači da se uslov ignoriše
	not defined

	Time Condition
	1min-96h 45min
	24h:00min

	MultiStep
	
	No

	NoSteps in MultiStep
	2-4
	2


8. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na red baterija čiji je napon manji od 200mV ili veći od 40.5V;

6. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterija. Crveni kabel na plus, crni na minus polni izvod baterije. Voditi računa u celom redu. 

7. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

8. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterija tokom punjenja;

9. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;

10. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.
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