GAUS POWER SUPPLY SYSTEM 

GPSS48V60A-PS-OnLine Sinus Inverter 1000W
High Frequency Intelligent Multi Step Charger

OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image1.jpg]



[image: image8.jpg]



Beograd, april 2020.

1. SADRŽAJ

21. SADRŽAJ

2. GAUS BATTERY CHARGER GPSS48V2x25A, GPSS48V50A, GPSS48V2x25A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R-3U
2
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
4
4.1. Mod za podešavanje
7
4.2. Glavni ekran
7
4.3. Spisak poruka i alarma koje GPSS48V2x25A može da prijavi u toku rad
8
5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
10
5.1. Instalacija uređaja
10
5.2. Pokretanje punjenja
10
6. PODEŠAVANJE UREĐAJA
11
7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA
15
7.1. Default vrednosti, rasponi za svaki red (punjač)
15
8. PREVENTIVNE MERE
16
9. GPSS48V2x25A-PS-MS-R i  GPSS48V50A-PS-MS-R dodatna podešavanja
17
Uputstvo za pokretanje uređaja u Power Supply modu:
18


[image: image2.jpg]VALVE REGULATED

CAUTION e

GE150-12 12v150an @ RotS CE 150
®

VALVE REGULATED BRALED GRL RATTRRY

~ quumion — o & X

N
VI BATTHRY MANUPAGTURRR 6011




[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]




2. GAUS BATTERY CHARGER GPSS48V2x25A, GPSS48V50A, GPSS48V2x25A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R, 
GPSS48V50A-PS-OnLineSinus1000W
· [image: image7.jpg]


Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač Pb ili NiCd baterija
· Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

· Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima), Power supply mod-izvor napajanja
· Punjenje u više koraka (sa širokim izborom strujnih i naponskih limita…)

· Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija uz izbor broja ćelija u rednoj vezi
· Automatski start za tipičnu bateriju

· Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

· Visoka efikasnost I ušteda energije

· LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarm mreže, greške punjača…

· Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara auto-starta ili dubokog  punjenja
GPSS48V2x25A (GPSS48V50A, GPSS48V50A-PS-MS-R-3U) (u daljem tekstu GPSS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih trakcionih i stacionarnih akumulatora kao i NiCd baterija nominalnog napona 48V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje stacionarnih baterija. GPSS je čoperski polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine dva paralelno vezana modula koji se napajaju iz 230V50Hz svaki izlazne snage po 1600W (GPSS48V50A-PS-OnLine1000W ima trofayno napajanje). To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta u opsegu od 1A do 50A. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija, dakle, pošto GPSS ima mogućnost izbora Pb ili NiCd baterija, za Pb baterije u opsegu od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell, a za NiCd baterije u opsegu od 1.20V/Cell do 1.75V/Cell. Dakle, GPSS univerzalno pokriva operacije punjenja, održavanja i dubokog punjenja olovnih i NiCd baterija. Takođe, GPSS pruža mogućnost izbora broja priključenih ćelija u rednoj vezi, za Pb od 10 do 26 ćelija, a za NiCd od 20 do 44 ćelije. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
GPSS48V50A-PS-OnLineSinus1000W ima u sebi sinusni on line invertor koji iz baterija od 48VDC pravi na izlazu 50Hz 1000W 230V.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja itd (ovo se odnosi na ručni rad).

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže (ovo se odnosi na varijantu bez automatskog starta). Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkama za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej i glavni prekidač. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni napojni kabel sa automatskim osiguračem, konektori za dojavu alarma mreže i neispravnosti punjača. 

Gaus Battery Charger GPSS48V2x25A ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje; 
3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima; 
6. automatski tromi osigurač od 20A u mrežnom kolu;

7. nožasti osigurač 100A u jednosmernom kolu;

8. soft start PWM modulatora;

9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 15%, 47Hz-63Hz 3.5kW; izlazna snaga 3000W (softverski ograničeno);
GPSS48V50A-PS-OnLine1000W 3x380V 50Hz, AO C 3x10A
-nominalna ulazna struja:
16A; maksimalna startna struja:
18A, GPSS48V50A-PS-OnLine1000W 3x8A
-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 16mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

	Struja punjenja
	0-50A Cn/10, korak 1A (opcija korak 0.1A), Cn/20...

	Tip baterija
	48V; Cn od 33Ah do 500Ah, NiCd, olovne Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona punjenja
	10-66V (softverski ograničeno)
GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 59V zbog invertora

	Izlazni napon
	podesivo: za NiCd 1.20-1.75V/Cell x (od 20 do 46) Cells, za olovne2.20-2.75V/Cell x (od 10 do 26) Cells
GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 2.45V zbog invertora

	Kapacitet
	Punjenje od 20 do 46 ćelija od 1.2V za NiCd ili od 10 do 26 ćelija od 2V za olovni

	Tačnost
	Bolja od 3%

	Rezolucija
	100mA i 100mV 

	Talasnost struje
	0,3A max

	Talasnost izlaznog napona
	<300mV <+/-1%

	Energetika
	MOSFET tranzistori, ultra brze diode 

	Frekvencija rada
	50kHz

	Koeficijent korisnog dejstva
	90%

	Hlađenje
	Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona (Pb 2.4V/Cell, NiCd 1.55V/Cell) sa strujnim ograničenjem (C5,C10,C20...), održavanje (Pb 2.25V/Cell, NiCd 1.4V/Cell) i duboko punjenje (C20 Pb 2.7V/Cell, NiCd 1.7V/Cell) 

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 2.45V/Cell za Pb

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidač Ready/Set, LCD 2x16karaktera sa poz.sv.

	Kućište
	Sivo-bordo plastificirana čelična samostojeća kutija

	Dimenzije (ŠxDxV)
	490x470x330mm,  IP20, varijanta -3U je visine 3U odnosno 133mm, širine 19 inča
Dubine 470mm

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W sa 4 akumulatora 12V 150Ah

620x620x1150mm, crni DIN orman

	Masa
	22kg
GPSS48V50A-PS-OnLine1000W 220kg sa akumulatorima


GPSS je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3, LVD

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.
GPSS48V2x25A-PS-MS-R i GPSS48V50A-PS-MS-R dodatne mogućnosti:

GPSS48V2x25A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R i GPSS48V50A-PS-MS-R-3U  u odnosu na standardnu varijantu punjača GPSS48V2x25A su konfigurisani kao izvori napajanja i imaju sledeće dodatne mogućnosti:
Obezbeđuju neprekidno napajanje jednosmernim naponom nominalne vrednosti 48V (45V-66V).

Sistem napajanja je modularan i sastoji se od 2 ispravlјačka modula izlazne snage po 1600W i kontrolno-upravlјačkog modula. 
Sistem je predvidjen da se montira unutar slobodnostojećeg kabineta širine 19 inča, koji se isporučuje zajedno sa uređajem opcija...), u kome postoji dodatno mesto za druge uređaje, (opremu za nadzor, kontrolu, dalјinsko upravlјanje). Sistem napajanja je takav da se može konfigurisati redudantno pri čemu ispravlјački moduli imaju aktivnu raspodelu struje opterećenja sa tačnošću 5%.

Baterije su u paralelnoj vezi sa potrošačem i izlazom sistema. Kontrola baterija uklјučuje kontrolisano punjenje baterija (IUU karakteristika).

Zaštite
Zaštita uklјučuje:

•
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja ispravlјačkog postrojenja.

•
Zaštita od nedozvolјenog pražnjenja baterija. Prag isklјučenja napajanja sa baterije kao i prag ponovnog uklјučenja je podesiv lokalno (putem tastature i LCD displeja kroz menije, opciono).

•
Zaštita od nekontrolisanog punjenja baterije (punjenje prevelikom strujom); veličina struje je programabilna lokalno (putem tastature i LCD displeja kroz menije, opciono).

•
Zaštita od prenapona ulaznog naizmeničnog napona i izlaznog jednosmernog napona.

•
Termička zaštita od otkaza ispravlјačkih modula.

Nadzor sistema
Nadzor i upravlјanje funkcijama ostvaruje se lokalno (displej i tastatura na kontrolnom modulu). Svi naponi i struje u sistemu mere se i očitavaju na displeju

Lokalni nadzor i upravlјanje pomoću tastature i LCD displeja omogućuju:

•
merenje napona i struja u sistemu

•
podešavanje parametra rada:

- broja modula sistema

- maksimalnog napona i struje potrošača

- minimalog napona akumulatorskih baterija (zaštita od nedozvolјenog prepražnjenja akumulatorskih baterija)

- maksimalne struje punjenja akumulatorskih baterija

- napona punjenja i održavanja baterija

Zeleni i crveni LED na svakom ispravlјačkom modulu prikazuju ispravnost ili neispravnost modula.
GPSS48V50A-PS-MS-R-3U čine 2 modula u reku visine 3U, širine 19 inča predviđenom za montažu u DIN orman. Ima sa prednje strane pored LCD displeja i tastature, tri osigurača od 20A za potrošače, dva osigurača od 32A (40A) za baterije. Sa zadnje strane su priključci za baterije (4 VS kleme, 2 para, od 16mm2) i potrošače (6 VS klema, 3 para, od 10mm2), 3 VS kleme 4mm2 za priključenje monofaznog mrežnog napajanja, mrežni osigurač i niz VS klema (4 para 2.5mm2) za relejnu dojavu alarma oba modula kao i neispravnosti ulaznog i izlaznog napona i baterija. Indikacija alarma je sa prednje strane uređaja, 5 led dioda.
GPSS48V50A-PS-MS-R-3U ima ELVD (zaštitu od prepražnjenja baterija).
[image: image3.jpg]



Zadnja strana GPSS48V50A-PS-OnLine1000W sa priključcima za napajanje, baterije i potrošače
[image: image4.jpg]




4. LCD Display

4.1. Mod za podešavanje

U mod podešavanja se može ući samo dok je uređaj u READY stanju (nije pokrenut proces punjenja). Uključenjem prekidača R/S (Ready/Set) uređaj se prebacuje u mod za podešavanje i pali se odgovarajuća žuta LED dioda. U ovom modu tasteri STOP i START imaju nova značenja i to SCROLL i SELECT respektivno.

Navigacija kroz menije vrši se tasterom SCROLL, a ulazak u podmeni tasterom SELECT. Ukoliko meni nema svoje podmenije, tada taster SCROLL ima ulogu inkrementa konkretnih numeričkih vrednosti, a taster SELECT služi za potvrdu podešene vrednosti. Brže približavanje nekoj konkretnoj željenoj vrednosti moguće je neprekidnim pritiskom na taster SCROLL. U bilo kojoj tački hijerarhije moguće je isključiti mod za podešavanje i vratiti se u mod READY jednostavnim pritiskom na prekidač R/S (Ready/Set) kada se gasi žuta i pali zelena LED dioda READY. Sva prethodna podešavanja su zapamćena u memoriji uređaja.

4.2. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:

	C
	H
	R
	
	9
	0
	.
	4
	A
	h
	1
	2
	3
	.
	2
	V

	0
	4
	:
	3
	1
	:
	4
	9
	!
	3
	
	1
	0
	.
	0
	A


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

CHR
-skraćeno od CHARGE. Označava operaciju punjenja,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava stanje tokom nekog alarma ili operacije čekanja sa strujom 0A,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu punjenja odnosno 7 karaktera za minute, sekunde i desetinke u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

3

-označava broj koraka u multi-step režimu

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.3. Spisak poruka i alarma koje GPSS48V2x25A može da prijavi u toku rad

	G
	a
	u
	s
	B
	a
	t
	t
	.
	c
	h
	a
	r
	g
	e
	r

	G
	B
	C
	4
	8
	V
	5
	0
	A
	-
	A
	S
	-
	M
	S
	


Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na mrežno napajanje

	P
	O
	W
	E
	R
	
	F
	A
	I
	L
	U
	R
	E
	!
	
	

	p
	r
	o
	c
	e
	s
	
	c
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	d


Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko punjač prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti proces punjenja automatski. Punjenje se nastavlja tačno tamo gde je prekinuto sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	t
	i
	m
	e
	r
	
	c
	o
	u
	n
	t
	e
	r
	
	
	


Ako je korisnik pri pokretanju procesa punjenja dodelio novu vrednost varijabli ChargeDuration, nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	t
	i
	m
	e
	r
	
	
	


Ako korisnik prilikom pokretanja punjenja nije menjao vrednost varijabli ChargeDuration, ona ima fabričku vrednost (24 časa). Nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	R
	e
	a
	c
	h
	e
	d
	
	c
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y


Ukoliko je korisnik prilikom pokretanja procesa punjenja dodelio vrednost varijabli CappacityLimit (fabrički nije podešena kao uslov za zaustavljanje punjenja), proces punjenja će biti zaustavljen pošto akumulator primi izabran broj Ah. Npr. CappacityLimit=200Ah će zaustaviti punjenje kada punjač preda akumulatoru 200Ah.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	U
	s
	e
	r
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces punjenja pritiskom na taster STOP.

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	a
	l
	a
	r
	m
	!
	
	

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	
	>
	
	
	
	7
	0
	V


Alarmno stanje koje se javlja u slučaju pojave (ili piključenja) nedozvoljeno visokog napona na izlaznim priključcima punjača. U ovom slučaju nije moguće pokrenuti proces punjenja, a ako se pojava desila u toku punjenja, isto se prekida.

	A
	l
	a
	r
	m
	
	N
	o
	
	b
	a
	t
	t
	e
	r
	y

	C
	h
	e
	c
	k
	
	c
	a
	b
	l
	e
	&
	f
	u
	s
	e


Alarm nastao usled: pada kleme sa baterije u procesu punjenja, ispada automatskog osigurača, preniskog napona akumulatora ili prekidom izlaznih kablova. Otklanjanjem uzroka alarma (vraćanje kleme, uključenje automatskog osigurača ili otklanjanje nekog prekida u kablovima) punjenje će se automatski nastaviti.

	U
	s
	e
	r
	
	S
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s
	!
	
	

	P
	R
	E
	S
	S
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	
	
	
	


Ukoliko se proces punjenja pokreće sa parametrima definisanim od strane korisnika (različitim od fabričkih vrednosti)  ovo upozorenje obaveštava korisnika o tome.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	h
	e
	a
	t
	s
	i
	n
	k
	
	t
	.
	
	>
	8
	5
	C


Proces punjenja se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 85˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti punjenje, a ukoliko korisnik ne resetuje punjač, pauzirano punjenje će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 60˚C.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	A
	m
	b
	i
	e
	n
	t
	
	t
	.
	<
	
	
	
	5
	C


Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti punjenje (opciono isključeno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	h
	i
	g
	h
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	


Ukoliko se u toku punjenja iz nekog razloga detektuje struja veća od 22/17A, punjenje će se automatski prekinuti radi zaštite punjača. 

	C
	H
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	l
	o
	w
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	
	


Kada struja punjenja padne ispod 5A, punjenje se automatski prekida ili se nastavlja operacijom održavanja „maintenance“ MAI.

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

5.1. Instalacija uređaja

1.
Uključiti utikač mrežnog napajanja;

2.
Uključiti glavni prekidač; 

3.
Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će punjač automatski nastaviti proces punjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja (ovo se odnosi na varijantu bez auto-starta). U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces punjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces. Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja će biti objašnjena u daljem tekstu.

4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima punjača na baterijski red na propisan način. Pozitivna klema (crveni kabel) priključuje se na krajnji plus pol, a minus klema (crni ili plavi kabel)  na krajnji minus pol reda. Napomena! Polovi na baterijama moraju biti očišćeni, a kleme propisno stegnute.

5. U SET režimu izabrati tip baterije (Pb ili NiCd) i broj ćelija u nizu (od 48 do 55 ćelija od 2V za Pb ili od 80 do 95 ćelija od 1.2V NiCd).
6. Takođe u SET režimu podesiti parametre multi-step formiranja ukoliko se to želi (za ručni start).   

7.
Pritiskom na taster START uređaj će zatražiti da se odaberu parametri punjenja (naponski i stujni limit). Opis videti u sledećoj glavi ovog poglavlja (5.2 Pokretanje punjenja).

8.
Na LCD displeju moguće je pratiti proces punjenja (proteklo vreme, trenutnu struju punjenja, trenutni napon punjenja, uneti kapacitet Ah, broj koraka u multi-step-u kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

9.
U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces punjenja-formiranja pritiskom na taster STOP.

5.2. Pokretanje punjenja

Pritiskom na taster "START" potrebna su određena podešavanja vezana za način punjenja. 

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešenja izmenjena i da je kraj procesa punjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti Start taster da bi se izabrali naponski i strujni limit i pokrenulo punjenje. Tokom punjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak ”!” što označava da je punjenje sa korisnikovim podešenjima.
Pritisak na START/SELECT:

	C
	E
	l
	l
	
	V
	o
	l
	t
	.
	
	L
	i
	m
	i
	t

	2
	.
	4
	0
	V
	x
	
	5
	4
	=
	1
	2
	9
	.
	6
	V


Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit po sledećem rasporedu: 

ChargeU/Cell:
2.40, 2.70, 2.25, 2.20....2.75 sa korakom od 0.01V/Cell.

Za NiCd baterije bira se od 1.55, 1.70, 1.40, 1.20...  do 1.75V po ćeliji sa korakom od 0.01V.

VAŽNO: Izbor naponskog limita je veoma važan za baterije koje se pune i treba ga birati u zavisnosti od željenog režima punjenja po preporuci proizvođača baterije. 

Dalji opis važi u slučaju da nije izabran multi-step režim.

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 10A.

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	I
	S
	e
	l
	1
	0
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	
	1
	0
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje strujnog limita sa korakom od 1A.

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	
	
	1
	A
	s
	t
	e
	p
	
	I
	=
	
	
	1
	5
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u ranije podešenim 10-icama ampera sa dodatkom jediničnih ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih limita.

	U
	2
	.
	4
	0
	V
	/
	C
	
	I
	:
	
	
	2
	5
	A

	C
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	?
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Tasterom SCROLL se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces punjenja (Yes) ili poništio celu akciju podešavanja limita ( No).

Proces punjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP, ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

U slučaju da je izabran multi-step režim preskače se izbor struje formiranja (to je urađeno za svaki korak u okviru podešenja u SET režimu). Poruka za Continue izgleda ovako:

	U
	2
	.
	4
	0
	V
	/
	C
	
	
	
	1
	6
	5
	A
	h

	C
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	?
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Na displeju je prikazan ukupan broj Ah predviđenih za proces formiranja kroz parametre podešene u SET za multi-step (struje po koracima i njihovo trajanje).

6. PODEŠAVANJE UREĐAJA

6.1. USER SETTINGS – Korisnikova podešenja

Prebacivanjem prekidača READY/SET u položaj SET (pali se odgovarajuća žuta led dioda) ulazi se u menije za podešavanje uslova za prekid punjenja. 

Pritiskom na taster SCROLL ulazi se u prvi meni:

Default settings –Pozivom na ovu komandu vraćaju se originalna podešenja uređaja koje je propisao proizvođač.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	s
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s


Pritisak na SELECT:

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	v
	a
	l
	u
	e
	s
	
	

	r
	e
	s
	t
	o
	r
	e
	d
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritisak naSCROLL:

Charge Condition – Ovo je grupa uslova koji se mogu zadati prilikom punjenja.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	.
	>
	>


Pritisak na SELECT:

Time Condition – Vremenski uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zustavi posle zadatog vremena (default – 96h).

Pritisak na SCROLL:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	a
	-
	-
	-
	-

	T
	i
	m
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	i
	o
	n
	>
	>


Pritisak na SELECT:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	9
	6
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	
	
	
	m
	i
	n


Kombinovanjem pritisaka na tastere SCROLL i SELECT postavlja se željeno vreme (po 1h ili po 15min).

Ovaj meni se koristi za izbor brzine (trajanja) punjenja. Ako se izabere vreme različito od 96h (npr. 40h 30min), prilikom pokretanja punjenja u podešavanju sruje punjenja menja se izgled displeja. U prvom redu displeja se prikazuje izabrano vreme punjenja i radi se računica unetog kapaciteta u toku punjenja. Struju treba selektovati tako da se ostvari potrebna količina Ah za predviđeno vreme punjenja.

Na primer za selektovano vreme

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	4
	0
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	3
	0
	
	m
	i
	n


prilikom pokretanja punjenja, displej za izbor struje je sledećeg izgleda:

	T
	:
	4
	0
	h
	3
	0
	m
	C
	:
	
	5
	7
	9
	A
	h

	I
	s
	e
	l
	1
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	
	5
	.
	5
	A


Nakon izbora vremena, ulazi se u sledeći podmeni:

Capacity Condition – Kapacitivni uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zaustavi posle zadatog kapaciteta koji se unese u bateriju.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	b
	-
	-
	-
	-

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	C
	o
	n
	d
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT otvara se ekran za podešavanje kapacitivnog uslova:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	
	0
	
	A
	h
	
	L
	o
	a
	d
	e
	d
	
	
	


Kombinovanjem SCROLL i SELECT tastera podešava se željeni kapacitet.

U sledećem meniju se bira tip baterije.

	S
	e
	l
	.
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	
	T
	y
	p
	e

	
	
	
	
	
	T
	y
	P
	e
	=
	=
	
	
	
	P
	b


Nakon izbora i SCROLL, otvara se podmeni za povratak na meni 2.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	N
	u
	
	2
	e
	-
	-
	-
	-

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritiskom na SCROLL u osnovnoj grani menija, u meniju 3 se može definisati broj baterija u redu.  

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	S
	e
	l
	.
	N
	o
	.
	c
	e
	l
	l
	s
	
	
	
	


Ulaskom u ovaj meni, korišćenjem tastera SCROLL može se izabrati broj ćelija u redu od 10 do 26 za Pb ili od 20 do 44 ćelije u rednoj vezi NiCd za baterije nominalnog napona 48V.

	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	
	2
	V
	
	C
	e
	l
	l
	s
	:
	
	
	
	
	2
	4


Sa SCROLL u glavnoj grani menija, dolazi se do menija za definisanje parametara za Multi-Step.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	M
	u
	l
	t
	i
	S
	t
	e
	p
	P
	r
	o
	g
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT, otvara se meni sa pitanjem da li se želi Multi-Step program formiranja.

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	M
	u
	l
	t
	i
	S
	t
	e
	p
	

	P
	r
	o
	g
	r
	a
	m
	:
	
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Ako se izabere Yes, sledeće treba definisati roj koraka Multi-Step-a.

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	P
	r
	o
	g
	r
	a
	m
	
	S
	t
	e
	p
	s
	:
	
	2


Nakon izbora broja koraka (od 2 do 4) potrebno je definisati struju punjenja i trajanje svakog koraka.

	I
	
	&
	
	d
	T
	
	s
	t
	e
	P
	:
	
	
	
	3

	I
	:
	
	3
	.
	0
	A
	
	d
	T
	:
	1
	0
	.
	5
	h


Za svaki korak (u primeru treći) treba kombinovanjem tastera SCROLL i SELECT definisati struju i trajanje. Struja se definiše sa korakom od 1A u rasponu od 0 do 20A/15A, dok se trajanje koraka bira od 0 do 24h sa korakom od 0,5h. Postavljeni parametri za svaki korak se pampte i nude priliko sledećeg postavljanja kao početni. Ako se za neki korak izabre struja 0A, u toku punjenja taj korak će biti proglašen pauzom u kojoj vreme koraka teče ali nema struje. Ako se pak vreme izabere 0h, taj korak će biti preskočen.

Takođe, sa SCROLL u glavnoj grani menija, moguće je otvoriti ekran sa informacijom o tipu baterije Pb ili NiCd.
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	
	t
	y
	p
	e
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	b


Napomena: Sva podešenja u menijima u opciji SET, ostaju upamćena samo do prvog isključenja uređaja. Nakon sledećeg uključenja vraćaju se originalna podešenja. Pokretanje procesa punjenja u slučaju podešenih parametara za prekid punjenja drugačijih od fabričkih, praćeno je upozorenjem USER SETTINGS! U slučaju uređaja sa auto-startom, pampti se tip baterije Pb ili NiCd kao i broj ćelija, pampte se naponska i strujna ograničenja kako bi auto-start uvek radio na željeni način.
GPSS48V2x25A ima dodatno mogućnost zadavanja naponskog limita u održavanju kao i strujnog praga za prelaz iz punjenja u održavanje. U ovu svrhu, iskorišćen je meni za multistep na sledeći način:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	M
	A
	I
	
	S
	e
	t
	
	p
	a
	r
	a
	m
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT, otvara se meni sa pitanjem da li se želi podešavanje parametara u održavanju.

	D
	e
	f
	.
	
	M
	a
	i
	n
	t
	e
	n
	a
	n
	c
	e

	P
	a
	r
	a
	m
	e
	t
	:
	
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Ako se izabere Yes, sledeće treba definisati broj nivoa u podešavanju parametara (samo jedan, opciono do 4 koraka).

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	P
	a
	r
	a
	m
	e
	t
	.
	L
	e
	v
	e
	l
	:
	
	1


Nakon izbora broja nivoa (od 1 do 4) potrebno je definisati struju za prelaz iz punjenja u održavanje (opseg od 0 do 20A sa korakom od 1A) i naponskog limita po ćeliji u održavanju (opseg od 1.2V/Cell do 2.45V/Cell sa korakom od 0.01V/Cell).

	I
	
	&
	
	U
	
	
	
	M
	A
	I
	:
	
	
	
	1

	I
	:
	
	7
	.
	0
	A
	
	
	U
	:
	2
	.
	2
	5
	V


Za svaki korak (u primeru prvi) treba kombinovanjem tastera SCROLL i SELECT definisati struju i napon. Postavljeni parametri za svaki korak se pampte i nude prilikom sledećeg postavljanja kao početni. 

7. GPSS48V50A-PS-OnLine1000W SINUSNI ON-LINE INVERTOR 48VDC/230VAC 1000W
Tehnička specifikacija

	IZLAZ
	Model No.
	TS1000

	
	AC napon
	230V

	
	Nazivna snaga kont.
	1000W

	
	OUTPUT POWER 
	1200W 30min

	
	Pik snaga
	2400W

	
	Talasni oblik
	sinus

	
	Frekvencija
	50Hz±1%

	
	AC regulacija
	±10%

	
	Izlazni priključak
	2 Šuko utičnice

	
	Led indikacija
	Zelena LED za power ON,

Crvena LED za power failure status

	ULAZ
	DC struja
	55A

	
	Potrošnja bez opterećenja
	0.4A

	
	DC napon
	24V

	
	Opseg napona
	20÷30V

	
	Efikasnost (tip.)
	85-90%

	
	DC konektor
	Mesingana (ili olovna) klema

	
	Osigurač
	15A x 5 kom

	ZAŠTITE
	Bat. Low alarm
	20±0.5V

	
	Bat. Low shutdown 
	19±0.5V

	
	Preopterećenje
	>750W shut down 0/p, re-power on to recover

	
	Visok napon
	31V +/-0.5V

	
	Visoka temperatura
	60±5ºC

	
	Kratak spoj na izlazu
	Auto resume after solve short problem

	
	Zamena polariteta
	Izlazni osigurač

	OKRUŽENJE
	Radna temperatura
	0÷+30 ºC za 100% opterećenja

40 ºC za 50% opterećenja

	
	Vlažnost vazduha
	20%÷90% RH bez kondenzacije

	
	Vlažnost vazduha za skladištenje
	-30 ºC÷+70 ºC, 10÷95% RH

	
	Temp. Koeficijent
	±0.05% / ºC (0÷50 ºC)

	BEZBEDNOST

&

EMC
	Izolaciona otpornost
	I/P-O/P:100M Ohms min./500VDC/25 ºC/70% RH

	
	EMI conduction & radiation
	Compliance to EN55022 class B, 72/245/CEE, 95/54/CE

	
	EMS immunity
	Compliance to EN61000-4-2,3 

	
	LVD
	Compliance to EN60950

	OSTALO
	MTBF procena radnog veka
	100Khrs min. MIL-HDBK-217(25 ºC)

	
	Dimenzije
	320x210x85mm (LxWxH)

	
	Masa
	3.3kg

	
	Hlađenje
	Ventilator, >50% opterećenja ON

	
	Primena
	Kućna, snažni alati, kancelarije, oprema u vozilima...


8. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Charge (CHR)– Punjenje

Discharge (DCH)-Pražnjenje

Reset (RES)-Potpuno pražnjenje baterije

Maintenance (MAI)-Održavanje

Set – Podesiti

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Alarm voltage limit – Maksimalni nivo izlaznog napona posle koga sledi trenutno prekidanje punjenja

Alarm Current – Vrednost struje koja izaziva trenutno prekidanje punjenja

Time Condition – Vremenski uslov koji završava punjenje

Capacity Condition – Kapacitivni uslov koji završava punjenje

7.1. Default vrednosti, rasponi za svaki red (punjač)

	Naziv
	Opseg
	Default

	Charge Voltage/Cell
	2.20V/Cell – 2.75V/Cell

1.20V/Cell – 1.75V/Cell

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 2.45V/Cell
	2.40V/Cellx24= 57.6V

Za NiCd 1.45Vx40=58V

	No Cells
	10-26 Pb ili 20-44 NiCd
	24 Pb ili 40 NiCd

	Charge Current
	0A-60A
GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 50A
	20A



	Alarm Low Voltage
	-
	10V

	Alarm High Voltage
	-
	70V

	Alarm Current 
	-
	65A

	Minimum Current (Current stop MAI float)
	-
	5A

0A if Iselect=0A PAUSE

	Capacity Condition
	0-405A 

0 znači da se uslov ignoriše
	not defined

	Time Condition
	1min-96h 45min
	96h:00min

	Maintenance održavanje
	Podesivo od 1.20-2.45V/Cell
	Yes, 2.25V/Cell*24=54V

Za NiCd 1.4V/Cell*40=56V

	MultiStep
	
	No

	NoSteps in MultiStep
	2-4
	2


9. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na red baterija čiji je napon manji od 10V ili veći od 70V;

6. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterija. Crveni kabel na plus, crni na minus polni izvod baterije. Voditi računa u celom redu. 

7. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

8. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterija tokom punjenja;

9. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;

10. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

9. GPSS48V2x25A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R i GPSS48V50A-PS-OnLine1000W dodatna podešavanja
GPSS48V2x25A-PS-MS-R i GPSS48V50A-PS-MS-R imaju dodatno mogućnost zadavanja naponskog limita u održavanju kao i strujnog praga za prelaz iz punjenja u održavanje, izbor broja modula 1,2 ili 3, napona napajanja ako se uređaj koristi bez baterije, temperaturna kompenzacija (opciono...) od 0-5mV/C/Cell kao i maksimalan dozvoljen napon na izlazu uređaja. U ovu svrhu, iskorišćen je meni za multistep na sledeći način:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	M
	A
	I
	
	S
	e
	t
	
	p
	a
	r
	a
	m
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT, otvara se meni sa pitanjem da li se želi podešavanje parametara u održavanju.

	D
	e
	f
	.
	
	M
	a
	i
	n
	t
	e
	n
	a
	n
	c
	e

	P
	a
	r
	a
	m
	e
	t
	:
	
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Ako se izabere Yes, sledeće treba definisati broj nivoa u podešavanju parametara (dva ili tri nivoa, opciono do 4 koraka).

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	P
	a
	r
	a
	m
	e
	t
	.
	L
	e
	v
	e
	l
	:
	
	3


Nakon izbora broja nivoa (od 1 do 4) potrebno je definisati struju za prelaz iz punjenja u održavanje (opseg od 0 do 20A sa korakom od 1A) i naponskog limita po ćeliji u održavanju (opseg od 1.2V/Cell do 2.45V/Cell sa korakom od 0.01V/Cell).

	I
	
	&
	
	U
	
	
	
	M
	A
	I
	:
	
	L
	:
	1

	I
	:
	
	7
	.
	0
	A
	
	
	U
	:
	2
	.
	2
	5
	V


Za svaki korak (u primeru prvi) treba kombinovanjem tastera SCROLL i SELECT definisati struju i napon. Postavljeni parametri za svaki korak se pampte i nude prilikom sledećeg postavljanja kao početni. 

U drugom koraku se bira broj modula i napon koji uređaj daje na izlazu kada se pokrene kao izvor napajanja PS bez baterije (opseg od 1.2V do 2.45V/Cell)

	N
	M
	o
	d
	/
	T
	c
	&
	U
	p
	s
	M
	
	L
	:
	2

	N
	o
	M
	
	2
	
	U
	_
	P
	S
	:
	2
	.
	3
	0
	V


U trećem koraku se podešava temperaturna kompenzacija u punjenju od 0 do 5mV/C/Cell kao i maksimalan napon na izlazu uređaja u opsegu od 1.2 do 2.45V/Cell.

	N
	M
	o
	d
	/
	T
	c
	&
	U
	P
	s
	M
	
	L
	:
	3

	m
	V
	C
	
	4
	
	U
	m
	a
	X
	:
	2
	.
	4
	5
	V


Uputstvo za pokretanje uređaja u Power Supply modu:

U nivou 2 za podešavanje paramera u SET režimu vrši se izbor broja modula I NAPON/ĆELIJI u modu Power Supply. Ovaj mod podrazumeva pokretanje uređaja bez priključene baterije. 

Ukoliko postoji potreba i ako se pritisne taster start u RDY modu,

poruka na LCD ekranu će biti:

Pritisak na START/SELECT:

	S
	t
	a
	r
	t
	
	P
	S
	
	N
	o
	B
	a
	t
	t
	.

	2
	.
	3
	0
	V
	x
	
	2
	4
	=
	
	5
	5
	.
	2
	V


Nakon pokretanja umesto CHR će pisati PS!

	P
	S
	!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


U Ovom modu uređaj ne ulazi u stanje održavanja baterije MAI, ostaje napon PS. Takođe, operacija napajanja ignoriše Default vremensko ograničenje od 12h. Dakle, u ovom modu, uređaj daje konstantan napon (izabran u meniju 4, nivo 2.) i može se zaustaviti samo pritiskom na STOP taster ili ako se desi neki alarm.

Ukoliko punjač prepozna situaciju da neki modul ne radi, blinkaće sledeća poruka:

	M
	o
	d
	u
	l
	e
	
	A
	l
	a
	r
	m
	!
	!
	!
	

	R
	e
	s
	t
	a
	r
	t
	
	C
	h
	a
	r
	g
	e
	r
	


PAGE  
18
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@gmail.com


