GAUS BATTERY MONITORING SYSTEM
GBMS24V300A i GBMS12-80V160A-ND (GBMS100V200A)
[image: image1.jpg]



Gaus Battery Monitoring System GBMS je namenjen za prikazivanje stanja, zaštitu i praćenje režima eksploatacije baterija. GBMS vrši indikaciju napunjenosti baterije, uneti kapacitet Ah, potrošeni kapacitet Ah, radne časove tokom eksploatacije, sprečava korišćenje dizalice viljuškara u slučaju ispražnjenosti baterije, evidentira struju i napon baterije tokom vremena. Zahvaljujući kompletnoj naponsko-strujnoj i kapacitivnoj informaciji, moguća je kompletna analiza eksploatacije putem softvera GBMS1.00 (grafikoni struje, napona i kapaciteta u vremenu od instaliranja baterije do iščitavanja kontrolera). To je mikroprocesorski uređaj sa LCD displejom sa 2x16 karaktera, koji meri napon (kod primene na sistemima sa dva akumulatora vezana na red merenje oba napona ponaosob) i struju baterije u željenom vremenskom intervalu (od 0.1 sekunde pa naviše) ili na željenu promenu napona, struje ili kapaciteta, ima memoriju 128Kb (512Kb), kalendar i sat realnog vremena, rezervno baterijsko napajanje, mogućnost komunikacije sa PC računarom (GBMS Software) itd.

Zahvaljujući primenjenom algoritmu kompresije, u memoriji GBMS-a je moguće pohraniti informacije za period od jedne do tri godine eksploatacije. Moguća su i produženja na račun učestalosti upisa (5min, 10min, 15min...).

Tehničke karakteristike
[image: image7.png]—— e oo —
s gaus .. ®





Indikacije na LCD displeju:


1. Uneti kapacitet prilikom punjenja


2. Potrošeni kapacitet prilikom eksploatacije


3. Datum i vreme


4. Trenutni napon (procena kapaciteta)


5. Trenutna struja


6. Zauzeće memorije


7. Upozorenja o nepravilnostima...


Nominalni naponi baterije od 12V, 24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V

Evidencija karakterističnih momenata u eksploataciji kao što su prepunjavanje, duboko pražnjenje, dužina punjenja, priključenje uređaja (GBMS-a) na previsok napon, kao i vreme za koje je uređaj bio bez napajanja (diskonektovan)-tumačenje iz GBMS softvera detektuje se trenutak ulaska, ekstremna vrednost i trenutak izlaska iz nepravilnog stanjauneti kapacitet prilikom punjenja, potrošeni kapacitet prilikom pražnjenja, broj radnih časova, broj punjenja i pražnjenja, napon, struja; 

Bezkontaktno merenje struje 


Sampling rate od jedne desetinke (svake desetinke se meri napon i struja i proračunava kapacitet), dok se evidentiranje strujne i naponske informacije obavlja na podesivom vremenskom intervalu .


Posebno praćenje kapaciteta punjenja i pražnjenja


Maksimalan broj upisa je oko 80000 (128Kb) odnosno 400000 (512Kb), do dana isčitavanja, signalizacija napunjenosti memorije, kružna organizacija memorije podataka o struji i naponu

Životni vek rezervnog napajanja za sat realnog vremena je 10 godina (950mAh)

Industrijski temperaturni opseg (-45 do 85C) i zaštita IP65 (vodootporan)

Eksterni priključak (IP67) za:

[image: image8.png]



1. Sondu halovog efekta (za struje od 0 do 100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 600A, 1000A) i komunikaciju sa PC računarom


2. Napajanje sa baterije i kontakte relea za prekid napajanja kontaktora dizalice


Relejna kontrola dizalice viljuškara

Lako proširenje mogućnosti.


Unapređen algoritam za kompresiju podataka sa dinamičkom strukturom u FLASH memoriji;


Garantni rok od 1 godine


Dimenzije uredjaja su  (120x80x87 mm) kutija Bopla ABS, IP65

Napomena: radi se i varijanta sa eksternim šentom umesto Halove sonde za merenje struje 

Specijalne vrste GBMS
Postoji nekoliko tipova GBMS-a, koji su proizvedeni za suštinski različite namene.
· Gaus Starter Battery Capacity Monitor GSBCM 
(Ovaj uređaj ima ugrađen rele i taster namenjen za manualno startovanje pražnjenja starterskih baterija putem grupe otpornika postavljenih na ram koji se takođe isporučuje sa uređajem. [testiranje C-20] )

· Gaus Traction Battery Monitor DC-DC

(Ova vrsta uređaja se proizvodi za različite merne napone. Glavna karakteristika je odvojen napon napajanja od mernog napona  )

· Gaus Starter Battery Capacity Monitor 2x12V

(Ova vrsta uređaja namenjena je za sisteme sa dve baterije od 12V vezane na red. Omogućava paralelno merenje napona oba akumulatora ponaosob)

· Gaus Battery Monitoring System GBMS24V300A
Monitoring napona stanja napunjenosti baterije sa dojavom alarma…
· Gaus Battery Monitoring System GBMS12-80V160A-ND  (GBMS100V200A)
Vodootporan uređaj bez LCD displeja za monitoring napona do 100V i struje do 200A.
GBMS24V300A
1. Monitoring napona od 0V do 40V;

2. Monitoring struje od 0-300A, LEM sonda 300A;

3. Kapacitet u punjenju i pražnjenju, proteklo vreme operacije;

4. Kumulativni kapacitet u punjenju i pražnjenju;

5. Prikaz svih veličina na alfanumeričkom displeju 2x16karaktera sa pozadinskim svetlom.
[image: image9.png]


[image: image13.jpg]GBMS12-80V1G0A-ND





LCD Display GBMS24V300A
Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:

	R
	*
	B
	1
	2
	0
	.
	0
	A
	h
	
	2
	4
	.
	5
	V

	C
	:
	1
	2
	0
	.
	0
	A
	h
	*
	
	1
	0
	0
	%
	C


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

DIS
-skraćeno od DISCHARGE. Označava da je test u toku,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava pauzirano stanje tokom nekog alarma,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 5 karaktera je rezervisano za prikaz realnog vremena. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu iymeđu mernih test tačaka. Drugi red počinje datumom (ukupno 11 karaktera za dan, mesec i godinu) 

Iza datuma je informacija o popunjenosti interne memorije. 

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.2. Spisak poruka i alarma koje GSBCT25A12V može da prijavi u toku rada

	
	
	G
	A
	U
	S
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	
	

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	M
	o
	n
	i
	t
	o
	r


Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na baterijsko napajanje

	+
	
	
	
	1
	.
	5
	A
	h
	
	
	2
	4
	.
	5
	V

	C
	:
	1
	2
	0
	.
	0
	A
	h
	*
	
	1
	0

5
	0

2
	%

A
	C




Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko GSBCT prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti test automatski. Test se nastavlja tačno tamo gde je prekinut sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)

	-
	
	
	
	1
	.
	5
	A
	h
	
	
	2
	3
	.
	2
	V

	C
	:
	1
	1
	6
	.
	3
	A
	h
	*
	
	
	9

2
	7

5
	%

8
	C

A


Ova poruka se prikazuje kada se test završi nakon isteka postavljenog vremena.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	I
	1
	
	-
	-
	-
	-

	K
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	e
	t
	
	C
	n
	o
	m
	>
	>


Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces pražnjenja pritiskom na taster STOP.

	R
	e
	a
	l
	C
	n
	o
	m
	=
	1
	2
	0
	.
	0
	A
	h

	K
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	e
	t
	
	A
	c
	c
	u
	.
	


Po 0.5Ah gore dole

Poruka u slučaju da se test zaustavi kada napon baterije padne ispod postavljenog limita (U/Cell*NoCell). U tom slučaju se zaključak o stanju baterije donosi na osnovu informacije o proteklom vremenu pražnjenja odnosno o ukupnom broju Ah koji je ispražnjen.

	K
	o
	e
	f
	.
	
	I
	d
	c
	h
	=
	
	1
	.
	7
	5

	<
	<
	
	P
	o
	v
	r
	a
	t
	a
	k
	
	
	
	
	


Ukoliko se prilikom pokretanja testa pojavi ova poruka to znači da je napon priključene baterije suviše mali ili je u pitanju zamena polariteta. Test se u tom slučaju ne može pokrenuti.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	I
	2
	
	-
	-
	-
	-

	A
	l
	a
	r
	m
	
	B
	a
	t
	t
	.
	L
	o
	w
	>
	>


Test se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 75˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti test, a ukoliko korisnik ne resetuje uređaj, pauzirani test će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 50˚C.

	A
	l
	a
	r
	m
	
	C
	b
	a
	t
	t
	<
	
	3
	0
	%

	<
	<
	
	P
	o
	v
	r
	a
	t
	a
	k
	
	
	
	
	


Od 30 do 99%

GBMS12-80V160A-ND (GBMS100V200A)

1. Monitoring napona od 0V do 100V;

2. Monitoring struje od 0-200A, LEM sonda 200A;

3. Kapacitet u punjenju i pražnjenju, proteklo vreme operacije;

4. Kumulativni kapacitet u punjenju i pražnjenju;

5. Vodootporno kućište bez LCD displeja
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]GBMS24V300A pinouts
GBMS12-80V160A pinouts
GBMS100V200A pinouts

POWER VOLTAGE CURRENT PROBE
24Vnc 0-100V +/-200A

Pin3 Pin 3
Pind Pin4

Pin 2
Pin | Pin |

Power 24VDC 150mA Voltage 0-100V Current probe

Male conector 3-pin Male conector 4-pin type LEM HTS200-S
pinl 0V pinl +measuring Male conector 5-pin
pin3 +24VDC pin2  -measuring pinl not conected

pin4 cable ground pin3  not conected pin2  +15V supply
pin3  -15V supply
pin4  current 0-4V(0-200A)
pin5  GND+cable ground

RS232
comMM
3-pin zenski ° Q © ©
1. GND Rs232- zelena — [ —
2. not connected v
3. TX RS232 - bela pinl
4. RX Rs232 - braon Current probe LEM HTA-200S
5. not connected pinl  +15V
pin2  -15V

pin3  Current output 0-4V
pind  Gnd





[image: image4.emf]VOLTAGE

0-100V

POWER

24VDC

CURRENT PROBE

+/-200A

RS232

COMM

G

M

+24VDC

0VDC

Power Supply 

Current

flow

GBMS100V200A       CONECTION DIAGRAM 

[image: image5.emf]GBMS100V200A       conection cables

2

3

5

4

1

Female conector 5-pin

pin1    not conected

pin2    +15V

pin3     -15V

pin4     current 0-4V(0-200A)

pin5     GND+cable ground

Female conector 4-pin

pin1    +voltage measuring

pin2    -voltage measuring

pin3     not conected

pin4     not conected

Female conector 3-pin

pin1    0V power supply

pin3    +24V power supply

pin4     cable ground

2

3 4

1

4

1

3

cable

shield

p

i

n

1

cable

shield

cable

shield

+

2

4

V

D

C

 

 

 

 

0

V

D

C

LiYCY 4X0,75mm2 LiYCY 4X0,75mm2 LiYCY 4X0,75mm2

pin1  +15V

pin2  -15V

pin3  output

pin4  GND

[image: image6.emf]GAUS BATTERY MONITORING SYSTEM

GBMS100V200A

VOLTAGE

0-100V

POWER

24VDC

CURRENT PROBE

+/-200A

RS232

COMM

FRONT PANEL

CONECTION

PANEL

CURRENT

PROBE

LEM HTA-200-S


SPISAK KOMUNIKACIONIH KOMANDI ZA GBMS24V300A I
GBMS12-80V160A (GBMS100V200A)

[image: image10.png]



Originalne komande:

RX_GetFlash

equ
'B'

RX_ReConnect
equ
'C'

RX_GetDate

equ
'D'

RX_GetEESize
equ
'E'

RX_Frame

equ
'F'

RX_GetSett

equ
'G'

RX_GetCap

equ
'H'

RX_GetCurr

equ
'I'

RX_ClearMem
equ
'J'

RX_SetConfigByte equ
'K'


[image: image11.jpg]


RX_GetEELength
equ
'L'

RX_StopReceive
equ
'P'

RX_DoConfig

equ
'Q'

RX_CommReset
equ
'R'

RX_GetStatus

equ
'S'

RX_GetTime

equ
'T'

RX_GetVolt

equ
'V'

RX_Disconnect
equ
'W'

RX_GetExEE

equ
'X'

RX_SetIQ

equ
'a'

[image: image12.jpg]GBMS12-80V160A-ND

Oaaills

| sts

COMMUNICATION DC POWER SUPPLY MEASURING CURRENT
RS232 24VDC VOLTAGE PROBE ?3




RX_RegisterCap
equ
'c'

RX_SetDate

equ
'd'

RX_SetHr

equ
'h'

RX_RegisterCurr
equ
'i'

RX_SetABSDeadL
equ
'l'

RX_SetMin

equ
'm'

RX_SetMonth

equ
'n'

RX_SetSec

equ
's'

RX_RegisterTime 
equ
't'

RX_SetYear

equ
'y'

RX_SetUQ

equ
'u'

RX_RegisterVolt
equ
'v'

RX_SetTolerance 
equ
'z'

Dodate komande:
RX_GetDCHCap
equ
'M'  
očitavanje kumulativnog kapaciteta u pražnjenju
RX_ResetDCHCap
equ
'N'
reset (postavljanje na 0Ah) kumulativnog kapaciteta 






pražnjenja, potrebno uraditi pre početka punjenja...

TERM95

Baud rate 19200, COM1, parity none, databit 8, stopbit 1

Merenje struje 1000bita 250A, Merenje napona 1000bita odgovara 100V

Racun DCH kapaciteta: Cdch*25000/256/256/54930Ah, GTBCM šalje prvo najniži bajt... 
1
G AUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 2279 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@gmail.com

