GAUS BATTERY CHARGER 

GBC36V30A-D
High Frequency Intelligent Multi Step Charger

OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image4.jpg]



Beograd, januar 2015.

1. SADRŽAJ

21. SADRŽAJ

2. GAUS BATTERY CHARGER GBC36V30A
3
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
4
4. LCD Display
5
4.1. Mod za podešavanje
5
4.2. Glavni ekran
5
4.3. Spisak poruka i alarma koje GBC36V30A može da prijavi u toku rada
6
5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
8
5.1. Instalacija uređaja
8
5.2. Pokretanje punjenja-formiranja
8
6. PODEŠAVANJE UREĐAJA
9
7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA
12
7.1. Default vrednosti, rasponi za svaki red (punjač)
13
8. PREVENTIVNE MERE
13


2. GAUS BATTERY CHARGER GBC36V30A
· [image: image1.jpg]


Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač

· Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

· Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)

· Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)

· Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija

· Automatski start za tipičnu bateriju

· Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

· Visoka efikasnost I ušteda energije

· LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

· Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

· Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC36V30A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 36V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GBC je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  

[image: image2.jpg]


Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidači (opciono) 48V/36V i R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej (opciono). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova. U verziji sa automatskim startom bez LCD displeja i tastature na prednjoj ploči se nalaze 4 led diode (punjenje pokrenuto, faza konstantog napona, punjenje završeno i problem sa baterijom). 

Gaus Battery Charger GBC36V30A ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<5V);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. [image: image3.jpg]GBCABV30A

=
e
[}
==
=
=
e
>
as
i
E
=
==}
(7]
=
=%
=]




u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

6. topljivi tromi osigurač 30mm od T16A u mrežnom kolu;

7. topljivi tromi osigurač 30mm od T40A u jednosmernom kolu;

8. soft start PWM modulatora;

9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1.7kW; izlazna snaga 1500W;

-nominalna ulazna struja:
8A; maksimalna startna struja:
10A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 6mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

	Struja punjenja
	0-30A Cn/10, opcija: podesivo: 0.2-30A, korak 1A (opcija korak 0.1A)

	Tip baterija
	36V (6x6V); Cn od 33Ah do 400Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona punjenja
	5-49.5V (softverski ograničeno)

	Izlazni napon
	Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 6,12,18 Cells

	Kapacitet
	Punjenje 6x6V ili 3x12V (18 cells u rednoj vezi)

	Tačnost
	Bolja od 3%

	Rezolucija
	100mA i 100mV 

	Talasnost struje
	0,2A max

	Talasnost izlaznog napona
	<200mV

	Energetika
	MOSFET tranzistori, ultra brze diode 

	Frekvencija rada
	50kHz

	Koeficijent korisnog dejstva
	90%

	Hlađenje
	Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set i 48/36V (opcija), LED diode

	Kućište
	Crveno-crno plastificirana čelična kutija RAL 3002

	Dimenzije (ŠxDxV)
	300x270x185mm 

	Masa
	8kg


GBC36V30A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3

LVD

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.
4. LCD Display

4.1. Mod za podešavanje

U mod podešavanja se može ući samo dok je uređaj u READY stanju (nije pokrenut proces punjenja). Uključenjem prekidača R/S (Ready/Set) uređaj se prebacuje u mod za podešavanje i pali se odgovarajuća žuta LED dioda. U ovom modu tasteri STOP i START imaju nova značenja i to SCROLL i SELECT respektivno.

Navigacija kroz menije vrši se tasterom SCROLL, a ulazak u podmeni tasterom SELECT. Ukoliko meni nema svoje podmenije, tada taster SCROLL ima ulogu inkrementa konkretnih numeričkih vrednosti, a taster SELECT služi za potvrdu podešene vrednosti. Brže približavanje nekoj konkretnoj željenoj vrednosti moguće je neprekidnim pritiskom na taster SCROLL. U bilo kojoj tački hijerarhije moguće je isključiti mod za podešavanje i vratiti se u mod READY jednostavnim pritiskom na prekidač R/S (Ready/Set) kada se gasi žuta i pali zelena LED dioda READY. Sva prethodna podešavanja su zapamćena u memoriji uređaja.

4.2. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:

	C
	H
	R
	
	9
	0
	.
	4
	A
	h
	
	4
	4
	.
	4
	V

	0
	4
	:
	3
	1
	:
	4
	9
	!
	3
	
	1
	0
	.
	0
	A


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

CHR
-skraćeno od CHARGE. Označava operaciju punjenja,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava stanje tokom nekog alarma ili operacije čekanja sa strujom 0A,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu punjenja odnosno 7 karaktera za minute, sekunde i desetinke u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

3

-označava broj koraka u multi-step režimu

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.3. Spisak poruka i alarma koje GBC36V30A može da prijavi u toku rada

	G
	a
	u
	s
	B
	a
	t
	t
	.
	c
	h
	a
	r
	g
	e
	r

	
	G
	B
	C
	3
	6
	V
	3
	0
	A
	-
	A
	S
	-
	M
	


Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na mrežno napajanje

	P
	O
	W
	E
	R
	
	F
	A
	I
	L
	U
	R
	E
	!
	
	

	p
	r
	o
	c
	e
	s
	
	c
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	d


Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko punjač prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti proces punjenja automatski. Punjenje se nastavlja tačno tamo gde je prekinuto sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	t
	i
	m
	e
	r
	
	c
	o
	u
	n
	t
	e
	r
	
	
	


Ako je korisnik pri pokretanju procesa punjenja dodelio novu vrednost varijabli ChargeDuration, nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	t
	i
	m
	e
	r
	
	
	


Ako korisnik prilikom pokretanja punjenja nije menjao vrednost varijabli ChargeDuration, ona ima fabričku vrednost (24 časa). Nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	R
	e
	a
	c
	h
	e
	d
	
	c
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y


Ukoliko je korisnik prilikom pokretanja procesa punjenja dodelio vrednost varijabli CappacityLimit (fabrički nije podešena kao uslov za zaustavljanje punjenja), proces punjenja će biti zaustavljen pošto akumulator primi izabran broj Ah. Npr. CappacityLimit=200Ah će zaustaviti punjenje kada punjač preda akumulatoru 200Ah.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	U
	s
	e
	r
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces punjenja pritiskom na taster STOP.

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	a
	l
	a
	r
	m
	!
	
	

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	
	>
	
	
	
	5
	4
	V


Alarmno stanje koje se javlja u slučaju pojave (ili piključenja) nedozvoljeno visokog napona na izlaznim priključcima punjača. U ovom slučaju nije moguće pokrenuti proces punjenja, a ako se pojava desila u toku punjenja, isto se prekida.

	A
	l
	a
	r
	m
	
	N
	o
	
	b
	a
	t
	t
	e
	r
	y

	C
	h
	e
	c
	k
	
	c
	a
	b
	l
	e
	&
	f
	u
	s
	e


Alarm nastao usled: pada kleme sa baterije u procesu punjenja, ispada automatskog osigurača, preniskog napona akumulatora ili prekidom izlaznih kablova. Otklanjanjem uzroka alarma (vraćanje kleme, uključenje automatskog osigurača ili otklanjanje nekog prekida u kablovima) punjenje će se automatski nastaviti.

	U
	s
	e
	r
	
	S
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s
	!
	
	

	P
	R
	E
	S
	S
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	
	
	
	


Ukoliko se proces punjenja pokreće sa parametrima definisanim od strane korisnika (različitim od fabričkih vrednosti)  ovo upozorenje obaveštava korisnika o tome.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	h
	e
	a
	t
	s
	i
	n
	k
	
	t
	.
	
	>
	8
	0
	C


Proces punjenja se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 80˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti punjenje, a ukoliko korisnik ne resetuje punjač, pauzirano punjenje će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 60˚C.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	A
	m
	b
	i
	e
	n
	t
	
	t
	.
	<
	
	
	
	5
	C


Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti punjenje.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	h
	i
	g
	h
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	


Ukoliko se u toku punjenja iz nekog razloga detektuje struja veća od 38A, punjenje će se automatski prekinuti radi zaštite punjača. 

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	l
	o
	w
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	
	


Kada struja punjenja padne ispod 2A, punjenje se automatski prekida ili počinje operacija održavanja (maintenance).

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

5.1. Instalacija uređaja sa tastaturom i displejom
1.
Uključiti utikač mrežnog napajanja;

2.
Uključiti glavni prekidač; 

3.
Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će neki od punjača (redova) automatski nastaviti proces punjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja. U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces punjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces. Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju (svetli zelena READY LED dioda) na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu (žuta LED dioda svetli), treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja će biti objašnjena u daljem tekstu.

4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima punjača na baterijski red na propisan način. Pozitivna klema (crveni kabel) priključuje se na krajnji plus pol, a minus klema (crni ili plavi kabel)  na krajnji minus pol reda. Napomena! Polovi na baterijama moraju biti očišćeni, a kleme propisno stegnute.

5. U SET režimu izabrati broj baterija u redu (od 1 do 3 baterija od 12V u serijskoj vezi).
6. Takođe u SET režimu podesiti parametre multi-step formiranja ukoliko se to želi.   

7.
Pritiskom na taster START uređaj će zatražiti da se odaberu parametri punjenja (naponski i stujni limit). Opis videti u sledećoj glavi ovog poglavlja (5.2 Pokretanje punjenja).

8.
Na LCD displeju moguće je pratiti proces punjenja (proteklo vreme, trenutnu struju punjenja, trenutni napon punjenja, uneti kapacitet Ah, broj koraka u multi-step-u kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

9.
U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces punjenja-formiranja pritiskom na taster STOP.

5.2. Pokretanje punjenja-formiranja punjača sa tastaturom i displejom
Pritiskom na taster "START" potrebna su određena podešavanja vezana za način punjenja. 

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešenja izmenjena i da je kraj procesa punjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti Start taster da bi se izabrali naponski i strujni limit i pokrenulo punjenje. Tokom punjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak ”!” što označava da je punjenje sa korisnikovim podešenjima.
Pritisak na START/SELECT:

	C
	e
	l
	l
	
	V
	o
	l
	t
	.
	
	L
	i
	m
	i
	t

	2
	.
	4
	7
	V
	x
	6
	x
	
	3
	=
	
	4
	4
	.
	4


Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit po sledećem rasporedu: 

ChargeU/Cell:
2.47, 2.57, 2.67, 2.20....2.75 sa korakom od 0.01V/Cell.

VAŽNO: Izbor naponskog limita je veoma važan za baterije koje se pune i treba ga birati u zavisnosti od željenog režima punjenja po preporuci proizvođača baterije. 

Dalji opis važi u slučaju da nije izabran multi-step režim.

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 10A.

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	I
	s
	e
	l
	1
	0
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	
	2
	0
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje strujnog limita sa korakom od 1A.

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	
	
	1
	A
	s
	t
	e
	p
	
	I
	=
	
	
	2
	5
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u ranije podešenim 10-icama ampera sa dodatkom jediničnih ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih limita.

	U
	2
	.
	4
	7
	V
	/
	C
	
	I
	:
	
	
	2
	5
	A

	C
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	?
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Tasterom SCROLL se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces punjenja (Yes) ili poništio celu akciju podešavanja limita ( No).

Proces punjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP, ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

U slučaju da je izabran multi-step režim preskače se izbor struje formiranja (to je urađeno za svaki korak u okviru podešenja u SET režimu). Poruka za Continue izgleda ovako:

	U
	2
	.
	4
	7
	V
	/
	C
	
	
	
	1
	6
	5
	A
	h

	C
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	?
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Na displeju je prikazan ukupan broj Ah predviđenih za proces formiranja kroz parametre podešene u SET za multi-step (struje po koracima i njihovo trajanje).

6. PODEŠAVANJE UREĐAJA

6.1. USER SETTINGS – Korisnikova podešenja

Prebacivanjem prekidača READY/SET u položaj SET (pali se odgovarajuća žuta led dioda) ulazi se u menije za podešavanje uslova za prekid punjenja. 

Pritiskom na taster SCROLL ulazi se u prvi meni:

Default settings –Pozivom na ovu komandu vraćaju se originalna podešenja uređaja koje je propisao proizvođač.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	s
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	S


Pritisak na SELECT:

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	v
	a
	l
	u
	e
	s
	
	

	r
	e
	s
	t
	o
	r
	e
	d
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritisak naSCROLL:

Charge Condition – Ovo je grupa uslova koji se mogu zadati prilikom punjenja.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	.
	>
	>


Pritisak na SELECT:

Time Condition – Vremenski uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zustavi posle zadatog vremena (default – 96h).

Pritisak na SCROLL:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	a
	-
	-
	-
	-

	T
	i
	m
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	i
	o
	n
	>
	>


Pritisak na SELECT:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	9
	6
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	
	
	
	m
	i
	n


Kombinovanjem pritisaka na tastere SCROLL i SELECT postavlja se željeno vreme (po 1h ili po 15min).

Ovaj meni se koristi za izbor brzine (trajanja) punjenja. Ako se izabere vreme različito od 96h (npr. 40h 30min), prilikom pokretanja punjenja u podešavanju sruje punjenja menja se izgled displeja. U prvom redu displeja se prikazuje izabrano vreme punjenja i radi se računica unetog kapaciteta u toku punjenja po PARS formuli. Struju treba selektovati tako da se ostvari potrebna količina Ah za predviđeno vreme punjenja.

Na primer za selektovano vreme

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	4
	0
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	3
	0
	
	m
	i
	n


prilikom pokretanja punjenja, displej za izbor struje je sledećeg izgleda:

	T
	:
	4
	0
	h
	3
	0
	m
	C
	:
	
	5
	7
	9
	A
	h

	I
	s
	e
	l
	1
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	
	5
	.
	5
	A


Nakon izbora vremena, ulazi se u sledeći podmeni:

Capacity Condition – Kapacitivni uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zaustavi posle zadatog kapaciteta koji se unese u bateriju.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	b
	-
	-
	-
	-

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	C
	o
	n
	d
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT otvara se ekran za podešavanje kapacitivnog uslova:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	
	0
	
	A
	h
	
	L
	o
	a
	d
	e
	d
	
	
	


Kombinovanjem SCROLL i SELECT tastera podešava se željeni kapacitet.

Nakon izbora i SCROLL, otvara se podmeni za povratak na meni 2.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	e
	-
	-
	-
	-

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritiskom na SCROLL u osnovnoj grani menija, u meniju 3 se može definisati broj baterija u redu.  

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	S
	e
	l
	.
	N
	o
	.
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	i
	e
	s


Ulaskom u ovaj meni, korišćenjem tastera SCROLL može se izabrati broj baterija u redu od 1 do 3.
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	1
	2
	V
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	i
	e
	s
	:
	
	3


Sa SCROLL u glavnoj grani menija, dolazi se do menija za definisanje parametara za Multi-Step.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	M
	u
	l
	t
	i
	S
	t
	e
	p
	P
	r
	o
	g
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT, otvara se meni sa pitanjem da li se želi Multi-Step program formiranja.

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	M
	u
	l
	t
	i
	S
	t
	e
	P
	

	P
	r
	o
	g
	r
	a
	m
	:
	
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Ako se izabere Yes, sledeće treba definisati roj koraka Multi-Step-a.

	D
	e
	f
	i
	n
	e
	
	N
	u
	m
	b
	e
	r
	
	o
	f

	P
	r
	o
	g
	r
	a
	m
	
	S
	t
	e
	p
	s
	:
	
	4


Nakon izbora broja koraka (od 2 do 4) potrebno je definisati struju punjenja i trajanje svakog koraka.

	I
	
	&
	
	d
	T
	
	s
	t
	e
	p
	:
	
	
	
	3

	I
	:
	
	3
	.
	0
	A
	
	d
	T
	:
	1
	0
	.
	5
	h


Za svaki korak (u primeru treći) treba kombinovanjem tastera SCROLL i SELECT definisati struju i trajanje. Struja se definiše sa korakom od 1A u rasponu od 0 do 30A, dok se trajanje koraka bira od 0 do 24h sa korakom od 0,5h. Postavljeni parametri za svaki korak se pampte i nude priliko sledećeg postavljanja kao početni. Ako se za neki korak izabre struja 0A, u toku punjenja taj korak će biti proglašen pauzom u kojoj vreme koraka teče ali nema struje. Ako se pak vreme izabere 0h, taj korak će biti preskočen.

Takođe, sa SCROLL u glavnoj grani menija, moguće je otvoriti ekran sa informacijom o broju prekida napajanja (nestanaka struje) u toku poslednjeg punjenja.

Power Fail last process – Ova opcija pokazuje broj ispada mrežnog napajanja tokom procesa punjenja. 

	-
	-
	-
	P
	o
	w
	e
	r
	
	F
	a
	i
	l
	-
	-
	-

	L
	a
	s
	t
	
	p
	r
	o
	c
	e
	s
	s
	:
	
	
	0


Napomena: Sva podešenja u menijima u opciji SET, ostaju upamćena samo do prvog isključenja uređaja. Nakon sledećeg uključenja vraćaju se originalna podešenja. Pokretanje procesa punjenja u slučaju podešenih parametara za prekid punjenja drugačijih od fabričkih, praćeno je upozorenjem USER SETTINGS!

7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Charge (CHR)– Punjenje

Discharge (DCH)-Pražnjenje

Reset (RES)-Potpuno pražnjenje baterije

Maintenance (MAI)-Održavanje

Set – Podesiti

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Alarm voltage limit – Maksimalni nivo izlaznog napona posle koga sledi trenutno prekidanje punjenja

Alarm Current – Vrednost struje koja izaziva trenutno prekidanje punjenja

Time Condition – Vremenski uslov koji završava punjenje

Capacity Condition – Kapacitivni uslov koji završava punjenje

7.1. Default vrednosti, rasponi za svaki red (punjač)

	Naziv
	Opseg
	Default

	Charge Voltage/Cell
	2.20V/Cell – 2.75V/Cell
	2.47V/Cellx6x4= 59.28V

	No Batteries 12V
	1-3
	3

	Charge Current
	0A-30A
	20A

	Alarm Low Voltage
	-
	10V

	Alarm High Voltage
	-
	54V

	Alarm Current 
	-
	38A

	Minimum Current (Current stop)
	-
	2A

0A if Iselect=0A PAUSE

	Capacity Condition
	0-405A 

0 znači da se uslo ignoriše
	not defined

	Time Condition
	1min-96h 45min
	96h:00min

	Maintenance
	
	Yes, 2.25V/Cell*6*4=54V

	MultiStep
	
	No

	NoSteps in MultiStep
	2-4
	2


8. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na red baterija čiji je napon manji od 10V ili veći od 54V;

6. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterija. Crveni kabel na plus, crni na minus polni izvod baterije. Voditi računa u celom redu. 

7. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

8. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterija tokom punjenja;

9. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;

10. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.







PAGE  
13
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, nelija1@open.telekom.rs, gaus.sts@sbb.rs   


