GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS230VAC/13.8VDC8A

GPSS230VAC/13.8VDC8A (GPSS) se sastoji od modula punjača sa centralnom upravljačkom i monitoring jedinicom sledećih karakteristika:

· Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem i trostrukom karakteristikom, UPS funkcija, ulaz 88-264VAC (47-63Hz), 201.1W
· [image: image1.jpg]Made in Serbia; Produced by
GAUS StS - Belgrade: www




Izlaz stabilisani izvor DC 13.8V +/-0.1V, za struje od 0 do 8A, nominalno 6A, strujno ograničenje,
· zaštita od kratkog spoja, kontra polariteta i prenapona, od pregrevanja, temperatura rada od -10 do 50C,
· EMC i LVD kompatibilnost, safety standards UL60950-1, TUV EN60950-1, EMC emission compliance to EN55022
· class B, EN61000-3-2,-3 EMC immunity compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11...
· upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju LCD2x16, dojava ispražnjenosti baterija i prisutnost napajanja
· svetlosna signalizacija uključenosti uređaja i prisustva mrežnog napajanja,
· merenje i prikaz izlaznog napona, struje punjenja i potrošača, bakelitne buksne za priključenje potrošača,
· kabel za priključenje na mrežni napon 3m, topljivi osigurač T1.6A20mm u svom kućištu na kućištu uređaja,
· topljivi tromi osigurač T16A 30mm u kučištu sa zadnje strane GPSS u izlaznom DC kolu
· srednje vreme između otkaza MTBF>183.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25C)
· kućište 19 inčni rek 2U x 200mm za montažu u DIN orman sa uzemljenjem, masa 3kg
· Ugrađen aktivni PFC (korektor snage) PF>0.93
· Zaštite: Preopterećenje/Kratak spoj/Kontra polaritet/Previsok napon/previsoka temperatura
· Ugrađeno kolo za limitiranje struje na konstantnu vrednost
· Velika pouzdanost

· Temperaturna kontrola brzine ventilatora za hlađenje

· 2 godine garancija

Tehnička specifikacija punjača SP-200-13.5
	Model
	SP-200-13.5

	IZLAZ
	DC napon
	13.5V

	
	Nominalna Struja
	14.9A

	
	Strujni opseg
	0-14.9A

	
	Nominalna snaga
	201.1W

	
	Ripple & noise
	100mVp-p

	
	Opseg napona za podešavanje
	12.8-14.9V

	
	Tolerancija napona
	+/-2%

	
	Line regulacija
	+/-0.5%

	
	Load Regulacija
	+/-0.5%

	
	Setup, vreme podizanja
	600ms, 40ms pri punom opterećenju

	
	Hold up vreme
	20ms pri punom opterećenju

	ULAZ
	Napon napajanja
	85÷264VAC

	
	Frekvencija napajanja
	47÷63Hz

	
	Efikasnost (tip.)
	84%

	
	Faktor snage (tip.)
	>0.93 pri 230VAC

	
	Ulazna struja (tip.)
	1.7A/230VAC

	
	Inrush current (tip.)
	Hladni start 50A/230VAC

	
	Struja curenja
	<2mA / 240VAC

	ZAŠTITE
	Preopterećenje
	105÷150% nazivne snage
Limitiranje struje, oporavak nakon otklanjanja greške

	
	Prenapon
	14.85÷18.2V

	
	Pregrevanje
	80C +/-5C shutdown o/p voltage, oporavak nakon otklanjanja greške

	FUNKCIJA
	Daljinsko upravljanje
	Da, kontrola CPU

	OKRUŽENJE
	Radna temperatura
	-10 ÷ +60 ºC

	
	Vlažnost vazduha
	20% ÷ 90% RH bez kondenzacije

	
	Vlažnost vazduha za skladištenje
	-20 ºC ÷ +85 ºC, 10÷95% RH

	
	Temp. Koeficijent
	±0.05% / ºC (0÷45 ºC)

	
	Vibracije
	10÷500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min po svim osama X,Y,Z

	BEZBEDNOST

&

EMC
	Bezbednost
	IEC60335-2-29 CB approved by TUV, UL60950-1

	
	Naponska probojnost
	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

	
	Otpor izolacije
	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC

	
	EMI conduction & radiation
	Compliance to EN55022 Class B

	
	Harmonic current
	Compliance to EN61000-3-2,-3

	
	EMS immunity
	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, light industry level

	OSTALO
	Očekivani radni vek MTBF
	183.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25ºC)

	
	Dimenzije
	199x99x50mm (LxWxH)

	
	Masa
	0.85kg


Instalacija i pokretanje uređaja GPSS 
1. [image: image2.jpg]


Uključiti utikač mrežnog napajanja; Tinjalica MAINS ON 230V50Hz se pali ukoliko je prisutan mrežni napon.
2. Uključiti prekidač SUPPLY; Pali se izvor napajanja i led dioda ON Supply.

3. Uključiti prekidač MONITORING, pali se LCD displej sa 2x16 karaktera sa pozadinskim svetlom i led dioda ON Monitoring. Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Iza toga počinje monitoring sa prikazom napona izvora napajanja u RDY stanju bez baterija i potrošača.

4. Priključiti baterije i potrošače na izlazne buksne GPSS-a vodeći računa o polaritetu. Na LCD displeju se može pratiti struja punjenja baterije i struja potrošača, napon izvora, proteklo vreme CHR operacije (punjenje), broj Ah koje izvor izbaci od početka CHR stanja...
LCD displej za monitoring GPSS
Primer uvećanog glavnog ekrana:

	C
	H
	R
	
	
	6
	.
	2
	A
	h
	2
	7
	.
	2
	0
	V

	0
	0
	:
	3
	1
	:
	4
	9
	!
	
	
	4
	.
	3
	5
	A


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

CHR
-skraćeno od CHARGE. Označava operaciju punjenja,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava pauzirano stanje tokom nekog alarma,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu punjenja odnosno 7 karaktera za minute, sekunde i desetinke u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

Monitoring GPSS-a prikazuje stanje CHR I počinje sa merenjem vremena I Ah kada detektuje struju potrošnje baterije i potrošača veću od 240mA.

Ako se detektije da struja potrošnje u stanju CHR padne ispod 140mA monitoring pokazuje stanje FIN sa blinkajućom porukom o niskoj struji uz informaciju o ukupnom trajanju prethodne CHR operacije i ukupnoj količini Ah koja je potrošena iz GPSS-a.

U stanju FIN ako se ponovo detektuje struja veća od 240mA ulazi u stanje CHR.

U RDY stanje se vraća nakon isključenja i ponovnog uključenja prekidača MONITORING.

Merni oseg za merenje napona:
0-20V, rezolucija 20mV

Merni opseg za merenje struje:
0-20A, rezolucija 20mA

Merni opseg za merenje kapaciteta:
0-999.9Ah, rezolucija 0.1Ah

Prikaz vremena:


24:00:00 (hh:mm:ss) 

Spisak ugrađenih delova u GPSS230VAC/13.8V8A
	Gaus StS-Beograd
	21.10.2015.
	GPSS12V8A_21102015.xls
	
	

	
	
	
	
	
	

	RB
	Materijal
	Opis 
	Kataloška šifra
	JM
	potrebno

	
	
	
	
	
	

	1
	Diode
	1N4007
	1N4007
	kom
	5

	2
	Diode
	1N4148
	1N4148
	kom
	3

	3
	Diode
	Schotky 0.2A BAT85
	BAT85
	kom
	2

	4
	Diode
	MBR4060PT 60V 40A (2x20A) TO247AD
	MBR4060PT
	kom
	1

	5
	Integralna kola
	NE555
	LM555CN
	kom
	1

	6
	Integralna kola
	OP07
	OP07CP
	kom
	3

	7
	Integralna kola
	PIC16F876-04
	PIC16F876-04/SP
	kom
	1

	8
	Kablovi
	P/F0.75 smedja
	32443
	m
	1

	9
	Kablovi
	P/F0.75 plava
	32444
	m
	1

	10
	Kablovi
	P/F0.75 zutozelena
	32418
	m
	1

	11
	Kablovi
	P/F2.5 smedja
	
	m
	1

	12
	Kablovi
	PP/L 3x0.75
	 
	m
	3

	13
	Kablovi
	TM70 20x0.25
	flat kabel 20x0.25
	m
	0.3

	14
	Konektori
	KL02
	klemna 2-polna 8A RM5
	kom
	2

	15
	Konektori
	NSG25-10
	NSG25-10
	kom
	1

	16
	Konektori
	NSG25-10 Z
	KNTCCTH2.54-10PZ-Z
	kom
	1

	17
	Konektori
	NSK25-0
	NSK25-0
	kom
	10

	18
	Konektori
	buksna crna 16A 4mm
	PKI10A crna
	kom
	1

	19
	Konektori
	buksna crvena 16A 4mm
	PKI10A crvena
	kom
	1

	20
	Konektori
	Utikac II-P tip 305 PVC medium
	
	kom
	1

	21
	Kutije
	Rek GPSS 2HE 200mm
	19" x 2HE x 200mm
	kom
	1

	22
	Kartonske kutije
	19rek GPSS 2U 200mm
	500x250x100
	kom
	1

	23
	Montazni elementi
	Kuciste led 5mm
	LDF502I
	kom
	2

	24
	Montazni elementi
	Kuciste osig. za mont. 20mm
	PTF55
	kom
	1

	25
	Montazni elementi
	Kuciste osig. za mont. 6x30mm SOMOGY
	BF63B
	kom
	1

	26
	Montazni elementi
	LCD 2x16 DEM16216SYH-PY
	DEM16216SYH
	kom
	1

	27
	Montazni elementi
	Maska LCD 2x16 76x27mm klirit
	klirit
	kom
	1

	28
	Montazni elementi
	Maskavent.80x80
	LFTG23080
	kom
	1

	29
	Montazni elementi
	PG7 uvodnica
	BKV7 
	kom
	1

	30
	Nalepnice
	GPSS13.8V8A
	
	kom
	1

	31
	Napajanja
	Meanwell Power Supply 13.8V 8A
	RSP-200-13.5
	kom
	1

	32
	Opto elementi
	Leddioda5crv
	LTL307E  19mcd5mm
	kom
	2

	33
	Osiguraci
	T1.6A
	T1.6A
	kom
	1

	34
	Osiguraci
	T16A 30mm USA
	FSBT16
	kom
	1

	35
	Otpornici 4W
	0.01R 20A 4W
	36 E 500
	kom
	1

	36
	Podnozja za IC
	DIL28p U
	DIL28PZ-S
	kom
	1

	37
	Podnozja za IC
	SIL32ST musko/musko da se ubode u podnozje
	SPL32
	kom
	20

	38
	Potenciometri
	HTRIM 10k U
	T93YAK010
	kom
	2

	39
	Potenciometri
	HTRIM 50k U BARON 3296
	T93YA K050
	kom
	1

	40
	Prekidaci, tasteri
	prek 0/1d svetl. Crv.  MIRS-201A On-OFF DPST10A
	H8550VB01 (2x10A)
	kom
	1

	41
	Prekidaci, tasteri
	Prek.0/1
	H8600VB01
	kom
	1

	42
	Quartz kristali
	Q4MHz
	QM004
	kom
	1

	43
	Signalni elementi
	tinjalica signalna crvena 8mm 220V 
	
	kom
	1

	44
	Stabilizatori
	7805
	LM7805
	kom
	1

	45
	Stampane plocice
	GCU6
	
	kom
	1


Monitoring sa LCD displejom je ostvaren pločicom GCU6.pcb.

Specifikacija materijala na pločici za monitoring GPSS-a

 Bill of Materials                                              GPSSM.S01 GCU6.PCB

                          Tango-Schematic Report Header

    Quantity  Type              Value             Ref Designators

    ========================================================================

         1    
555



U3

         1    
7805

Val

U1

        11    
C                 
100n              
C3,C4,C5,C8,C9,C10,C12,C13,C17,C22,C27

         1    
C                 
10n               
C7

         2    
C                
 27p               
C1,C2

         1    
C                
 4n7              
C6

         1    
CRYSTAL
 4MHz              X1

         1    
DIODE             1N4007
D19

         3    
DIODE             1N4148
D1,D7,D8

         3    
DIODE             BAT85
D2,D3,D4

         2    
ELKO              220u 35V
E1,E5

         2    
ELKO              47u

E2,E4

         3    
OP07                         

U5,U10,U20

         1    
PIC16F876-04                    
U2

         1    
POT            
10K               
P1

         1    
POT               
50K               
P6

         1    
R                 
100K KS   
R4

         3   
R                 
10K               
R10,R44,R45

         1    
R                 
5k1
  
R30

         8    
R                 
1K                
R37,R38,R39,R46,R47,R56,R41,R42

         1    
R                 
1K2               
R9

         1    
R                 
1K8               
R8

         1    
R                 
240K              
R26

         4    
R                 
27K               
R6,R7,R12,R59

         1    
R                 
330R              
R52

         1    
R                 
33k               
R2

         2    
R                 
470K              
R19,R20

         1    
R                 
560R              
R1

         2    
R                 
6K8 1%        
R3,R5

         11
KS

0R

R4,C16,R17,R14,R11,R13,R82,S3,R43,U19 3 do 6, U22 3 do 6

         2

KL2



KL2,KL17

         1



DIL28p


PAGE  
5
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, nelija1@open.telekom.rs, gaus.sts@sbb.rs, gaus.sts@gmail.com  

