GAUS POWER SUPPLY SYSTEM 
GPSS24V-7
[image: image3.jpg]e A
| : =8 [ -] w0
3 PN
oo Rt
A, ORAE
N‘. n! s
‘" y
*| 1nooanzi ano x -
_‘v. # s -
) LNo oanzL+ e .m on h (s
3 1 :
9l LnooaA¥z ano f. % -
2 1N0 0aAYZ ,W, M i 7/
1 + B | Naa
, | “% ) 204
| | &y (e g
. L4 -~ -
| wyvivasaive [ISIE g
. el
;s y e (58
Leel





Oktobar, 2022.

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V-7 230VAC
GPSS24V-7 je uređaj za besprekidno napajanje potrošača (UPS). Ima širok opseg ulaznog 50Hz napajanja i koristi 24V-nu bateriju (dve baterije od 12V u rednoj vezi). Potrošnja iz monofaznog mrežnog napajanja je ograničena  na 1500W, dok je maksimalna snaga sinusnog invertora 200W, a na izlaz od 24VDC se direktno prosleđuje napon baterije I ma DC/DC pretvarač sa 24V na 12V 60W.
GPSS ima relejnu dojavu alarma LOW BATTERY preko mirnog kontakta, tako da je alarm “aktivan” I u slučaju kompletnog gubitka napajanja. 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
· Punjač sa UPS funkcijom, napajanje 230VAC (47-6-3P3Hz) 1500W, konstantan napon punjenja 29.6V i održavanja baterije 27V strujom do 60A; 
· Invertor 24VDC/230VAC 50Hz 200W sinus
· DC/DC pretvarač 24V/12V 60W
· Upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju, dojavu neispravnosti baterija…

· Monitoring struje punjenja i pražnjenja kao inapona baterije na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom;
· Naponski opseg od 0-40V, strujni opseg od 0,1A-100A;
· Signalizacija “battery low” na LCD displeju za napon baterije ispod 21V;
· Relejna dojava alarma BATTERY LOW (rele se iskljuci) za napon baterije ispod 24V (uslov za prekid alarma je porast napona iznad 25.6V-punjenje baterije);
· Ako napon baterije padne ispod 20V iskljucuje se rele napajanja koji prekida rad GPSS-a (ukoliko nema mreznog napajanja). Po povratku mreznog napajanja rele napajanja se ukljucuje.
· Zajednički prekidač invertora i punjača na prednjoj ploči. 
· [image: image1.jpg]GAUS CHARGER - INVERTER ONLINE
GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V - 6




GPSS prelazi iz punjenja u pražnjenje akumulatora ukoliko nema mrežnog napajanja (isključen punjač) ili ako potrošnja iz baterija pređe 60A; 
· Ulazni i izlazni priključci su VS kleme odgovarajućeg preseka;
· Priključni kablovi P-F 10mm2 dužine 1.7m sa vezicom od 0,3m za povezivanje baterija u rednu vezu;
· Samo-potrosnja GPSS-a bez uključenih potrošača i invertora je 10W;
· Dimenzije uređaja: 150x460x400mm (VxŠxD);
· Masa uredjaja: 16kg;
· Operativna temperatura -10…60C.
· Baterije za 4 satnu autonomiju pri opterećenju od 500W  2x12V 75Ah LONF stacionar.
Upozorenje: GPSS24V-7 nema zaštitu od pogrešnog priključenja baterije (kontra polariteta). Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji

Raspored VS klema na GPSS-u: 
                           [image: image2.jpg]ANNO¥YD
ndul N VA 082
indur 4 VA 0€2

__awnovo

"IN JoHOAUl OVA 082 |

1N0 3dAZL AND
1N0 0anel+

1N0 2dAYZ AND

1N0 Jdanvre+

WYY SNIVIN
WYY SNIVIN
WYY Ad3L1ve

VIV AMALLYE





PAGE  
2
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, gaus.sts@gmail.com 

