GAUS BATTERY CAPACITY TESTER 
PR110-220V50A
GCT110-220V50A
OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image1.jpg]



Beograd, decembar 2015.

1. SADRŽAJ

21. SADRŽAJ


32. GAUS DISCHARGE TESTER PR110-220V50A 


43. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


54. LCD Display


54.1. Glavni ekran


54.2. Spisak poruka i alarma koje PR110-220V50A može da prijavi u toku rada


75. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


75.1.Instalacija uređaja i testiranje


75.2. Pokretanje testa


86. PODEŠAVANJE UREĐAJA


117. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA


117.1. Default vrednosti, rasponi


118. PREVENTIVNE MERE


129. NAZIVNA PLOČA




2. GAUS DISCHARGE TESTER PR110-220V50A
GAUS CAPACITY TESTER GCT110-220V50A 

PR110-220V50A (PR) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta industrijskih i stacionarnih baterija nominalnog napona 110V 220V i raspona kapaciteta do Cn 1000Ah (C10) ili do 2000Ah (C20). Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija olovnog Pb ili NiCd tipa. PR110-220V50A je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje za sve vrste kapacitivnih testova (npr. dvadesetčasovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji)). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.

[image: image2.jpg]


Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd. 
Energetski deo kapacitivnog testera čine snažan IGBT modul (Semikron) u prekidačkom režimu rada i odgovarajući snažni otpornik.

 Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač, kao buksne za priključenje 12V baterije za napajanje 600W invertora i njegova izlazna utičnica su, takođe, sa prednje strane uređaja.

Uz software (opciono) PR110-220V50A v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Discharger PR110-220V50A ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema; 
2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<80V);

4. kontrola maksimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za >300V);

5. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

6. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;

7. topljivi tromi osigurač 20mm od T3.15A u mrežnom kolu;

8. topljivi nožasti osigurači od 80A u jednosmernom kolu i u plus i u minus grani;

9. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

10. [image: image3.jpg]SCROLL UP GAUS DISCHARGER DBT 96-160

SELECT .
R

SCROLL DOWN
| gaus ...
& MAIN SUPPLY INVERTER 12VDC/230V50Hz600W

.

tin, et
, ! . POWER
A; .

| OVERTEMP © 12V
;s

OVERLOAD




zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

11. zaštita od preopterećenja

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 230W

-nominalna ulazna struja:
1A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-102,40A, voltmetar 0-409.6V

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2.2m, presek 25mm2

-radna temperatura: -20 do +50C

	Struja pražnjenja
	2-50A, Cn/20 (2000Ah), korak 1A

	Tip baterija
	Un: 48V, 110V i 220V; Cn od 20Ah do 1000Ah (C20)

	Raspon napona pražnjenja
	Od40V do 300V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)

	Tačnost
	Bolja od 3%

	Rezolucija
	100mA i 400mV (10-bitna rezolucija merenja)

	Talasnost struje pražnjenja
	Do 0.4A  

	Energetika
	IGBT modul tranzistori u prekidačkom režimu, snažni otpornici

	Hlađenje
	Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno 

	Kontrolne karakteristike
	Pražnjač konstantnom strujom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač,  tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN 

	Kućište
	Čelično-aluminijumski pokretni sivi orman

	Dimenzije (ŠxDxV)
	600x400x850mm 

	Masa
	60kg


PR110-220V50A je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD). 

Opcije:

· Software for PC...
4. LCD Display

4.1. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:

	R
	D
	Y
	
	0
	8
	:
	4
	8
	
	0
	.
	0
	0
	0
	V

	2
	9
	.
	1
	1
	.
	2
	0
	1
	0
	.
	M
	
	
	0
	K


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

DIS
-skraćeno od DISCHARGE. Označava da je test u toku,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava pauzirano stanje tokom nekog alarma,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 5 karaktera je rezervisano za prikaz realnog vremena. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu iymeđu mernih test tačaka. Drugi red počinje datumom (ukupno 11 karaktera za dan, mesec i godinu) 

Iza datuma je informacija o popunjenosti interne memorije. 

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.2. Spisak poruka i alarma koje PR110-220V50A može da prijavi u toku rada

	G
	a
	u
	s
	
	D
	i
	s
	c
	h
	a
	r
	g
	e
	
	T

	-
	P
	R
	4
	8
	V
	-
	2
	2
	0
	V
	5
	0
	A
	
	-


Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na baterijsko napajanje

	P
	O
	W
	E
	R
	
	F
	A
	I
	L
	U
	R
	E
	!
	
	

	p
	r
	o
	c
	e
	s
	
	c
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	d


Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko PR prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti test automatski. Test se nastavlja tačno tamo gde je prekinut sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)

	S
	t
	o
	p
	p
	e
	d
	
	b
	y
	
	t
	i
	m
	e
	r

	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	
	i
	s
	
	O
	K
	
	


Ova poruka se prikazuje kada se test završi nakon isteka postavljenog vremena.

	
	P
	R
	O
	C
	E
	S
	S
	
	S
	t
	o
	p
	p
	e
	d

	
	
	
	
	b
	y
	
	U
	S
	E
	R
	
	
	
	
	


Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces pražnjenja pritiskom na taster STOP.

	U
	n
	d
	e
	r
	
	V
	o
	l
	t
	.
	L
	i
	m
	i
	t

	C
	h
	e
	c
	k
	
	T
	i
	m
	e
	&
	C
	a
	p
	A
	h


Poruka u slučaju da se test zaustavi kada napon baterije padne ispod postavljenog limita (U/Cell*NoCell). U tom slučaju se zaključak o stanju baterije donosi na osnovu informacije o proteklom vremenu pražnjenja odnosno o ukupnom broju Ah koji je ispražnjen.

	C
	a
	n
	‘
	t
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	t
	e
	s
	t

	B
	a
	t
	t
	.
	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	<
	4
	0
	V


Ukoliko se prilikom pokretanja testa pojavi ova poruka to znači da je napon priključene baterije suviše mali ili je u pitanju zamena polariteta. Test se u tom slučaju ne može pokrenuti.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	h
	e
	a
	t
	s
	i
	n
	k
	
	t
	.
	
	>
	8
	5
	C


Test se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 85˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti test, a ukoliko korisnik ne resetuje uređaj, pauzirani test će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 50˚C.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	A
	m
	b
	i
	e
	n
	t
	
	t
	.
	<
	
	-
	2
	0
	C


Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti test.

	-
	
	M
	E
	M
	O
	R
	Y
	
	F
	U
	L
	L
	
	-
	

	e
	r
	a
	s
	e
	
	f
	r
	o
	m
	
	m
	e
	n
	u
	


U slučaju ove poruke potrebno je isprazniti memoriju uređaja.

	T
	E
	S
	T
	0
	0
	1
	5
	
	S
	t
	o
	r
	e
	d
	

	i
	n
	
	F
	L
	A
	S
	H
	
	M
	E
	M
	O
	R
	Y
	


Nakon završenog testa i pritiska na RESET taster, podaci iz testa se memorišu.

	C
	o
	o
	l
	i
	n
	g
	
	A
	c
	t
	i
	v
	a
	t
	e

	t
	e
	m
	p
	:
	X
	
	0
	C
	
	
	1
	5
	s
	e
	c


Nakon obavljenog testa uređaj ne dozvoljava sledeći test pre isteka odgovarajućeg vremena pauze koja se koristi da bi ventilatori ohladili energetiku.

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

5.1.Instalacija uređaja i testiranje

1. Uključiti utikač mrežnog napajanja u monofaznu utičnicu 230V 50Hz.

2. Uključiti prekidač POWER sa prednje strane uređaja.

3. Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Nakon toga na LCD displeju će se pokazati MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon imeđu mernih kablova, trenutno vreme i datum kao i stepen popunjenosti memorije.

4. Pritiskom na SCROLL UP taster ulazi se menije za podešavanje parametara testa (videti detaljan opis u poglavlju 6.). Potrebno je podesiti ispitnu struju (C20, Rc), izabrati krajnji napon pražnjenja po jednoj ćeliji baterije, ukupan broj ćelija od 2V koje su u rednoj vezi i određuju ukupan nominalni napon baterije, dužinu trajanja testa kao i broj Ah u pražnjenju.

5. Priključiti ispitne energetske kablove na odgovarajuće izvode ispitne baterije vodeći računa o polaritetu. 

6. Pritiskom na taster START uređaj će prikazati vrednosti parametara testa i pitati da li da se test nastavi ili ne (zahteva potvrdu ispitnih parametara videti glavu 5.2.). Nakon potvrde, uređaj će obaviti test.

7. Na LCD displeju moguće je pratiti test (proteklo vreme, trenutnu struju, trenutni napon baterije, ispražnjeni kapacitet Ah, kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

8. U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti test pritiskom na taster STOP.

5.2. Pokretanje testa

Pritiskom na taster "START" PR prikazuje trenutno postavljene parametre testa i traži njihovu potvrdu da bi se test obavio. 

	1
	.
	7
	5
	V
	*
	5
	5
	C
	
	2
	5
	.
	0
	0
	A

	
	5
	0
	0
	A
	h
	
	2
	0
	h
	0
	0
	m
	
	N
	o


Tasterom SCROLL UP bira se potvrda parametara YES (uslov za nastavak testa), dok se tasterom SCROLL DOWN bira No. Pritisak na taster SELECT u slučaju YES pokrenuće se  dok će se u slučaju NO vratiti na osnovni prikaz bez obavljenog testa.

	-
	
	1
	1
	2
	.
	5
	A
	h
	
	
	9
	5
	.
	5
	V

	0
	4
	:
	3
	0
	:
	2
	8
	
	
	2
	5
	.
	0
	0
	A


Prikaz u toku testa

Nakon završenog testa i pritiska na RESET taster, podaci iz testa se memorišu uz odgovarajuće poruke iz glave 4.2.

6. PODEŠAVANJE UREĐAJA

Pritiskom na SCROLL UP taster u RDY (ready) stanju otvara se sledeći meni:

	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	U
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	B
	R
	E
	A
	K
	
	U
	/
	C
	e
	l
	l
	
	
	>
	>


Pritiskom na SELECT ulazi se u meni za izbor krajnjeg napona pražnjenja.

	I
	f
	
	U
	/
	C
	e
	l
	l
	
	<
	1
	.
	7
	5
	V

	T
	H
	E
	N
	
	S
	t
	o
	p
	
	T
	e
	s
	t
	
	


SCROLL UP i SCROLL DOWN tasterima treba podesiti željenu vrednost u opsegu od (none) 1.50-2.20V/Cell.

Pritiskom na SELECT ulazi se u podmeni za izbor broja ćelija.

	2
	V
	
	C
	e
	l
	l
	
	N
	o
	.
	
	=
	
	5
	5

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SCROLL UP i SCROLL DOWN tasterima treba izabrati između 24-110 ćelija i nominalni napon 48V, 110V ili 220V.

Pritiskom na SELECT potvrđuje se izabrana vrednost i vraća na osnovni meni.

Moguć je i izbor NiCd ili Pb ćelija i u skladu sa tim izborom se menja opseg ponuđenog broja ćelija.

Ako se izabere opcija None ovaj se uslov neće proveravati (biće ignorisan).

Nakon 2 pritiska na SCROLL UP taster u RDY (ready) stanju otvara se sledeći meni:

	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	U
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	T
	e
	s
	t
	
	D
	u
	r
	a
	t
	i
	o
	n
	
	>
	>


Pritiskom na SELECT ulazi se u meni za izbor željenog trajanja testa.

	I
	f
	
	T
	i
	m
	e
	>
	
	5
	h
	
	3
	0
	m
	

	T
	H
	E
	N
	
	S
	t
	o
	p
	
	T
	e
	s
	t
	
	


SCROLL UP i SCROLL DOWN tasterima treba podesiti željenu vrednost u opsegu od 15min do 48h.

Pritiskom na SELECT potvrđuje se izabrana vrednost i vraća na osnovni meni.

Nakon 3 pritiska na SCROLL UP taster u RDY (ready) stanju otvara se sledeći meni:

	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	U
	
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	h
	o
	o
	s
	e
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	>
	>


Pritiskom na SELECT ulazi se u meni za izbor željene struje testa.

	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	D
	i
	s
	c
	h
	a
	r
	g
	e

	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	=
	
	
	5
	0
	.
	0
	A


SCROLL UP i SCROLL DOWN tasterima treba podesiti željenu vrednost u opsegu od 2-50A.
Pritiskom na SELECT ulazi se u podmeni za izbor broja Ah koji treba da se israzne iz baterije.

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	A
	h
	=
	1
	5
	0
	0

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SCROLL UP i SCROLL DOWN tasterima treba izabrati željeni ukupan kapacitet u pražnjenju od 5 do 2000Ah. Ako se izabere 0Ah, u tom slučaju će se kapacitivni uslov ignorisati.

Pritiskom na SELECT potvrđuje se izabrana vrednost i vraća na osnovni meni.

Napomena: Uređaj radi test sve dok se ne desi prvi od uslova koji su izabrani (definisani) ili dok se ne pritisne STOP.

Nakon 4 pritiska na SCROLL UP taster u RDY (ready) stanju otvara se sledeći meni:

	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	U
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	V
	i
	e
	w
	
	R
	e
	s
	u
	l
	t
	s
	
	
	>
	>


Pritiskom na SELECT ulazi se u meni za pregled ranije memorisanih testova.

	T
	0
	0
	5
	
	1
	.
	7
	5
	V
	2
	5
	.
	0
	0
	A

	1
	5
	0
	3
	0
	8
	
	2
	3
	:
	0
	1
	S
	u
	c
	c


Ovde se mogu dobiti informacije o rednom broju testa (ovde T005), o parametrima testa (ovde 1.75V/Cell, 25A, o datumu testa (ovde 15.03.2008.), o vremenu kada je test urađen (ovde 23:01) i o tome da li je test uspeo (isteklo postavljeno vreme «Succ») ili «nije» (sa porukom da se proveri ukupan kapacitet i dužina testa C&t?). Kombinacijom tastera SCROLL UP, SCROLL DOWN i SELECT moguće je pregledati vrednosti struje i napona za svaki minut (m) željenog testa. Pri tome moguće su neke od sledećih poruka:

	
	-
	B
	E
	F
	O
	R
	E
	
	S
	T
	A
	R
	T
	-
	

	U
	=
	1
	2
	.
	7
	5
	V
	
	I
	=
	
	
	0
	.
	0


	0
	0
	6
	0
	m
	
	C
	=
	
	2
	5
	.
	0
	A
	h
	

	U
	=
	1
	2
	.
	1
	V
	
	
	I
	=
	2
	5
	.
	0
	0


	E
	N
	D
	
	O
	F
	
	L
	I
	S
	T
	
	
	
	
	

	<
	<
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	N
	O
	
	R
	E
	S
	U
	L
	T
	S
	
	F
	O
	U
	N
	D

	m
	e
	m
	o
	r
	y
	
	i
	s
	
	e
	m
	p
	t
	y
	


	B
	e
	g
	i
	n
	i
	n
	g
	
	o
	f
	
	l
	i
	s
	t

	E
	n
	d
	
	o
	f
	
	l
	i
	s
	t
	
	
	
	
	


Nakon 5 pritisaka na SCROLL UP taster u RDY (ready) stanju otvara se sledeći meni:

	-
	-
	-
	-
	-
	M
	E
	N
	U
	
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	S
	y
	s
	t
	e
	m
	
	S
	e
	t
	i
	n
	g
	S
	>
	>


Pritiskom na SELECT ulazi se u menije za neka podešenja uređaja.
SCROLL UP i SCROLL DOWN tasterima treba podesiti željenu vrednost.

Pritiskom na SELECT potvrđuje se izabrana vrednost i vraća na meni 5.

Meni 5a je za čišćenje memorije.

	-
	-
	-
	-
	
	M
	E
	N
	U
	
	5
	a
	-
	-
	-
	-

	C
	l
	e
	a
	r
	
	A
	l
	l
	
	M
	e
	m
	o
	r
	y


	A
	r
	e
	
	Y
	o
	u
	
	S
	h
	u
	r
	e
	?
	
	

	[
	Y
	e
	s
	/
	N
	o
	]
	
	
	
	
	
	
	N
	o


Sledeći je meni za podešavanje sata realnog vremena sa sledećim ekranima:

	-
	-
	-
	-
	
	M
	E
	N
	U
	
	5
	b
	-
	-
	-
	-

	S
	e
	t
	
	D
	a
	t
	e
	/
	T
	i
	m
	e
	
	>
	>


	y
	y
	y
	y
	.
	M
	M
	.
	d
	d
	.
	H
	H
	.
	m
	m

	2
	0
	1
	4
	.
	0
	4
	.
	2
	3
	.
	1
	0
	.
	1
	5


Sledeći je info meni sa sledećim informacijama:

	-
	-
	-
	-
	
	M
	E
	N
	U
	
	5
	c
	-
	-
	-
	-

	C
	o
	n
	t
	a
	c
	t
	
	u
	s
	
	
	
	
	>
	>


	G
	a
	u
	s
	
	S
	t
	S
	,
	
	p
	h
	o
	n
	e
	:

	+
	3
	8
	1
	
	1
	1
	
	2
	2
	7
	9
	-
	1
	4
	2


	e
	m
	a
	i
	l
	: 
	
	g
	A
	u
	s
	.
	s
	t
	s
	@

	
	
	
	
	
	
	
	e
	U
	n
	e
	t
	.
	r
	s
	


	w
	e
	b
	
	s
	i
	t
	e
	
	
	
	
	
	
	
	

	w
	w
	w
	.
	g
	a
	u
	s
	-
	s
	t
	s
	.
	c
	o
	m


Tasterom SCROLL DOWN se vraća na osnovni meni.

7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Charge (CHR)– Punjenje

Discharge (DIS)- Pražnjenje

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Alarm Current – Vrednost struje koja izaziva trenutno prekidanje testa

Time Condition – Vremenski uslov koji završava   test

7.1. Default vrednosti, rasponi

	Naziv
	Opseg
	Default

	Discharge Voltage Limit
	None, 1.50V-2.20V/Cell
	1.7V/Cell

	Discharge Current
	2A-50A
	50A

	NoCell
	24, 48-60 x 1 ili x2 za 110V odnosno 220V
Izbor Pb ili NiCd
	110V

	Alarm Low Voltage
	-
	40V

	Alarm Higt Temperature
	
	85C

	Capacity Condition
	5-2000Ah step (korak) 5Ah
	Not defined (0 znači da se ne koristi kapacitivni uslov)

	Time Condition
	15min-48h step 15min
	20h:00min


8. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je napon manji od 40V ili veći od 300V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se prazni mora biti izvađena iz vozila;

7. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni kabel na plus, crni (plavi) na minus polni izvod baterije. 

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

9. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;

10. U toku pražnjenja poklopac uređaja može biti veoma topao! Ne dodirivati i ne prekrivati ga!

11. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

[image: image4.jpg]



Symbol 12. means: there is dangerous voltage in the unit. Do not open discharger. In case of failure contact the manufacturer:

Simbol 12 znači: unutar uređaja je opasan napon. Ne otvarati pražnjač (uređaj). U slučaju greške kontaktirati proizvođača.

Manufacturer/Proizvođač: GAUS-S.T.S. d.o.o. Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, 

11070 Novi Beograd, Serbia, gaus.sts@eunet.rs , www.gaus-sts.com 

Symbol 14 means:  The instructions shall be read before use of the equipment. 

Simbol 14 znači: Pre upotrbe uređaja obavezno pročitati uputstvo za korišćenje.

Warning: 

· It is not allowed to cover holes.
· The back part where is mains switch must be easily accessible.
· If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer the degree of protection can be impaired.

· Plug on supply cord shall be readily identifiable and easily reached by the operator
Upozorenje:

· Nije dozvoljeno prekrivanje otvora za ventilaciju na uređaju.

· Zadnja strana uređaja na kojoj je glavni prekidač mora biti lako dostupna.

· Ako se uređaj koristi na način koji nije propisan od strane proizvođača, stepen zaštite opada (može biti narušen).

· Mrežni priključak treba da bude uočljiv i lako dostupan OPERATERU. 

9. NAZIVNA PLOČA 

 PR110-220V50A
	Power consuption: 300W

	Main voltage: 230VAC 50Hz

	Main current: 1.2A max.

	Discharge current: 2-50ADC

	Nominal input voltage: 110VDC i 220VDC

	Main fuse: T3.15A 250V 20mm

	Dimensions (WxHxL): 600x850x400mm

	Weight: 80kg


PAGE  
9
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, nelija1@mts.rs, gaus.sts@sbb.rs, gaus.sts@gmail.com   

