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ČESTITAMO…

…i zahvaljujemo Vam se što ste izabrali GCI2x1.2kW12V, naponski invertor/punjač akumulatora posebno dizajniran za zahtevnog korisnika mrežnog napajanja i/ili za potrebe kvalitetnog punjača akumulatora.

Pored jedinstvene robustnosti i izvrsnog kvaliteta, GCI Vam pruža dugotrajnost i pouzdanost.

Kao i ostali uređaji naše kuće GAUS StS®, GCI je proizveden da zadovolji najviše standarde kvaliteta.

Ovo uputstvo Vas upoznaje sa GCI i ukazuje Vam kako da dobijete što više od njega. 

GAUS CHARGER-INVERTER GCI1.2kW12V
OPIS UREĐAJA


GCI2x1.2kW12V je mikroprocesorski uređaj sa dvojakom funkcijom. Naime, može se koristiti kao uređaj za besprekidno napajanje (UPS-Uninterruptible Power Supply) ili kao inteligentan kontrolisan punjač olovnih starterskih baterija nominalnog napona 12V. Čine ga dva nezavisna UPS sistema od po 1.2kW izlazne snage. Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom naponu (ostvarenom PWM modulacijom), naponskoj stabilizaciji i snazi, u UPS modu u uslovima lošeg ili u nedostatku mrežnog napajanja uređaj se može koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, PC računara, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja itd. U UPS modu mikroprocesor u uređaju vrši monitoring mrežnog napona, donosi odluke o njegovom kvalitetu i po potrebi prebacuje priključene potrošače na bateriju, signalizira karakteristične momente i ne dozvoljava nepravilnu upotrebu. Uređaj ne dozvoljava duboko pražnjenje baterije i vrši njeno kontrolisano dopunjavanje. 

Punjenje se odvija kombinovanjem četiri faze (automatski-faza intenzivog punjenja sa većim strujnim pragovima, faza intenzivog punjenja sa nižim strujnim pragovima, faza dopunjavanja i faza održavanja), naponski, strujno, vremenski i kapacitivno je kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka tranzistora i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju i invertorskom režimu), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i pražnjenja (invertorski režim) i štampanje istih, itd. Zahvaljujući naponskom limitu, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. 

Uređaj je smešten u plastificirani čelično-auminijumski orman sa točkovima. Sa prednje strane uređaja se nalaze 2x glavni prekidač, 2x led diode (INVERTER, OVERLOAD, LOW BATTERY, MAINS), 2x po 2 utičnice sa poklopcem za priključenje potrošača. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (za priključenje akumulatora), mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Charger-Inverter GCI2x1.2kW12V ima sledeće zaštite:

Mod UPS:

1. Amplitudna prenaponska (250V 50Hz) i podnaponska zaštita (180V)

2. detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja - brzina reakcije ~5ms

3. detekcija loše mrežne frekvencije

4. zaštita od dubokog pražnjenja baterije u invertorskom režimu (pri naponu baterije od 11V počinje periodična zvučna i svetlosna signalizacija, na 10.5V kontinualna signalizacija, na 10V automatsko isključenje invertora)

5. kontrola kvaliteta mrežnog napona u periodu od 200 mrežnih poluperioda pre vraćanja potrošača na mrežno napajanje

6. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti

7. temperaturna zaštita mrežnog transformatora

8. zaštita od preopterećenja u invertorskom režimu uz odgovarajuću svetlosnu i zvučnu signalizaciju

9. elektronska zaštita za preopterećenje u piku i trajnog preopterećenja

10. nozasti tromi osigurač od 150A u jednosmernom kolu

11. topljivi tromi osigurač 8A za zaštitu od preopterećenja u uslovima prisutnog mrežnog napajanja

12. kontrolisano punjenje baterije (dopunjavanje nakon invertorskog rada), soft start, kapacitet, struja, napon, vreme...

Napomena: 

Strogo voditi računa o polartetu priključaka akumulatora! U slučaju greške, jedina zaštita energetskih tranzistora je nozasti osigurač od 150A, tako da može doći do trajnog oštećenja. Takođe, u uslovima prisutnog mrežnog napajanja strogo voditi računa o snazi priključenih potrošača! Ukupna snaga potrošača ne sme preći 2x1200W ni kada ima ni kada nema mrežnog napajanja. U slučaju preopterećenja uređaj prestaje sa radom (pregoreva tromi osigurač od 8A). Tipične greške su priključenje usisivača, kuvala za kafu, fena, grejalice... 

   TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UPS (naponski pretvarač):


Kontinualna izlazna snaga
2x1200Wmax (2x1800VA)

Max. izlazna snaga 5sec
2x1500W

Max. izlazna snaga u piku
2x3kwW

Izlazni napon (puno opterećenje)
230Veff, +10%, -15%; 50Hz

Oblik izlaznog napona
Trapezna simulacija sinusoide

Energetika
Half bridge sa MOSFET tranzistorima 

Napon napajanja
10.5-15V (Pb starterski akumulator 12V, antimonski)

Strujna zaštita
120A (kont.), 400A pik

Naponska stabilizacija
PWM modulacija

Potrošnja u praznom hodu
Ispod 200mA

Soft start 
Da

Vremensko kašnjenje između mrežnog I napajanja sa baterije (invertor) – detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja
5ms

Detekcija prenapona
250V

Detekcija podnapona
175V

Kontrola kvaliteta mrežnog napajanja kao uslov za povratak potrošača na isto
2s

Galvansko odvajanje mrežnog od invertorskog napajanja
Da

Signalizacija preopterećenja
1100W (110A) periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 1200W (120A) kontinualna zv. i sv. sign, 1500W (150A) automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije rasterećenja ili reseta uređaja

Zaštita od dubokog pražnjenja
11V periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 10.5V kontinualna zv. i sv. Sign, 10V automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije punjenja baterije

Ugrađen automatski punjač
Da, nadoknađuje potrošeni kapacitet u Ah (meri se potrošen kapacitet u toku invertorskog rada)

Isključivanje punjača
Dostignut kapacitivni, vremenski ili naponski uslov

Vreme punjenja baterije
Oko 4.5h (85Ah)

CHARGER (Punjač):


Struja punjenja
0-25A

Raspon napona punjenja
7-18V

Izlazni napon
16V (intenzivno punj.) 14.8V (održavanje)

Izlazna snaga
1000W 

Napajanje
Monofazno 50Hz, 1500W, 230VAC +/-10%

Nominalna ulazna struja
12A

Maksimalna startna struja
14A

Kapacitet
Punjenje jednog 12V-nog akumulatora (6 ćelija)

Rezolucija
100mA i 25mV (10 bita)

Tačnost merenja
Bolja od 10%

Talasnost struje
Punomostni ispravljač

Energetika
Inverzne diode MOSFET tranzistora 

Prekostrujna zaštita
50A (trenutno isključenje energetike)

Prekonaponska zaštita
18V

Koeficijent korisnog dejstva
75%

Kontrolne karakteristike
Punjač sa naponskim i strujnim limitom

Kontrolna varijabla
Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

GCI1.2kW12V:


Kontrolni elementi
Glavni prekidač, LED diode

Kućište
Čelično-aluminijumski crveno plastificirani orman na točkovima

Dužina priključnih kablova sa olovnim klemama
P/F 16mm2  smeđa +, plava -, L 0.5m

Radna temperatura ambijenta
0 do +40C

Dimenzije (ŠxDxV)
510x510x530mm 

Masa
95kg

Vreme autonomnog rada (hh:mm) invertora u zavisnosti od priključenog opterećenja i kapaciteta baterije

Snaga potro-

šača

[ W ]
Vrsta potrošača
Kapacitet baterije



45Ah
55Ah
66Ah

30
HI-FI stereo (mini), kasetofon, radio

Bežični telefon
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11:30
15:00
17:30

60
TV (novijeg tipa)

Sijalica (60W)

Fax
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6:00
7:30
9:00

100
TV + VCR + satellite receiver

Sijalica (100W)

Pumpa za kućno centralno grejanje
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3:30
4:30
5:15

120
Telefonska centrala (Panasonic)

TV (starijeg tipa)

PC sa 14” color monitor
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3:00
3:45
4:30

150
HI-FI stereo

Dve sijalice (2x75W)
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2:20
3:00
3:30

200
TV + sijalica + fax

Telefonska centrala + TV + kasetofon

Druge kombinacije odgovarajuće snage
1:45
2:15
2:45

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

UPS mod

1. Proveriti da li su isključeni prekidači sa prednje strane uređaja.

2. Uključiti utikač mrežnog napajanja.
3. Uključiti prekidače POWER. Preko ovog prekidača elektronika dobija napajanje iz mreže (ili iz baterije u invertorskom režimu). Ako je mreža prisutna upaliće se led dioda MAINS i LOW BATT.

4. OPASNOST! VAŽNO! Minus klemu postaviti na minus pol olovnog akumulatora, a plus klemu na plus pol akumulatora. Strogo voditi računa o polaritetu. U protivnom može doći do oštećenja uređaja. Ova vrsta kvara NE PODLEŽE GARANCIJI! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta.
5. Ukoliko je akumulator dobar (nov i napunjen) ugasiće se led dioda LOW BATT/NO BATT. Napomena: između tačaka 3. i 5. treba sačekati nekoliko sekundi da bi elektronika prepoznala prisustvo mreže. Ukoliko se ovo ne učini, doći će do kratkotrajnog aktiviranja invertora. Takođe, ukoliko mreža nije prisutna, ovim korakom će se startovati invertor i upaliće se led dioda INVERTER (crvena).

6. Pri nestanku mrežnog napajanja automatski se aktivira invertor. Aktivira se led dioda INVERTOR i gasi MAINS.

7. Potrošač ili razvodnik sa potrošačima (produžni kabel) do 1200W treba priključiti u utičnicu sa prednje strane uređaja. Napajanje ovako priključenih uređaja će biti iz mreže dok je ima i dok zadovoljava kvalitetom (amplituda i frekvencija), a ako ne iz akumulatora (pod uslovom da nije prazan ili da nije prisutno preopterećenje ili aktivan temperaturni alarm).

8. U slučaju da se u toku rada invertora desi signalizacija preopterećenja OVERLOAD (crvena), treba rasteretiti uređaj (smanjiti potrošače).

9. Proces isključenja ili demontaže uređaja treba vršiti u inverznom redosledu (od tačke 9. do 1.)

Napomena:  Za UPS mod, najbolje je jednom instaliran sistem (akumulator, uređaj i potrošači) ne dirati i držati u stalno uključenom stanju (uključen glavni prekidač, priključena baterija i potrošači).

Važno: Voditi računa da se u produžni kabel na izlazu uređaja greškom ne uključu neki veliki potrošač (grejalica, fen, usisivač itd.). Ako se to desi, uređaj će prestati sa radom u UPS modu.
SIGNALIZACIJA

Led dioda
Boja
Buzer
Značenje

INVERTER
Crvena
Ne
Aktivan je invertor (nema kvalitetnog mrežnog napona)

OVERLOAD
Crvena
Da
Preopterećenje izlaza sa potrošačima u invertorskom režimu; dozvoljen rad nakon rasterećenja ili reseta

LOW BATT.
Crvena
Da
Ispražnjena baterija u invertorskom režimu

MAINS
Crvena
Ne
Prisutan ispravan napon mreže

PREVENTIVNE MERE
1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i priključne kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti i kiši; uređaj je namenjen za upotrebu u pokrivenim prostorima;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je nominalan napon drugačiji od 12V. Napon konektovane baterije mora biti veći od 7V, a manji od 18V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se puni ili testira, mora biti izvađena iz vozila;

7. Uvek vodite računa o koreknom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni (smeđi) kabel na plus, crni (plavi) na minus polni izvod baterije. Inverzan polaritet može dovesti do trajnog oštećenja uređaja i baterije;

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za hlađenje). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

9. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterije tokom punjenja;

10. Vodite računa o snazi priključenih uređaja; preopterećenja ne sme biti ni u uslovima invertorskog rada ni u uslovima prisutnog mrežnog napajanja;

11. za potrebe UPS moda koristite ispravne i nove olovne baterije starterskog tipa, nominalnog napona 12V;

12. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

USLOVI GARANCIJE

Garancija ne pokriva:

1. oštećenja nastala usled pogrešnog priključenja baterije (kontra polaritet);

2. oštećenja nastala usled preopterećenja (u uslovima mrežnog napajanja i u uslovima odsustva mreže);

3. mehanička oštećenja

4. sva oštećenja koja nastaju usled nepridržavanja uputstva za korišćenje i preventivnih mera.
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