                                                                                                                                          
GAUS CHARGER-INVERTER

GCI2x1.2kW12V

OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image6.jpg]|
il

GAUS CHARGER GC12V25A
gaus sts





Beograd, decembar 2011.

SADRŽAJ
2SADRŽAJ

ČESTITAMO…
3
GAUS CHARGER-INVERTER GCI1.2kW12V
3
OPIS UREĐAJA
3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
4
GAUS CHARGER GC6/12V25A_AGM
6
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
7
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
8
UPS mod
8
SIGNALIZACIJA
8
PREVENTIVNE MERE
9
USLOVI GARANCIJE
9



ČESTITAMO…

…i zahvaljujemo Vam se što ste izabrali GCI2x1.2kW12V, naponski invertor/punjač akumulatora posebno dizajniran za zahtevnog korisnika mrežnog napajanja i/ili za potrebe kvalitetnog punjača akumulatora.

Pored jedinstvene robustnosti i izvrsnog kvaliteta, GCI Vam pruža dugotrajnost i pouzdanost.

Kao i ostali uređaji naše kuće GAUS StS®, GCI je proizveden da zadovolji najviše standarde kvaliteta.

Ovo uputstvo Vas upoznaje sa GCI i ukazuje Vam kako da dobijete što više od njega. 

GAUS CHARGER-INVERTER GCI1.2kW12V

OPIS UREĐAJA


GCI2x1.2kW12V je mikroprocesorski uređaj sa dvojakom funkcijom. Naime, može se koristiti kao uređaj za besprekidno napajanje (UPS-Uninterruptible Power Supply) ili kao inteligentan kontrolisan punjač olovnih starterskih baterija nominalnog napona 12V. Čine ga dva nezavisna UPS sistema od po 1.2kW izlazne snage. Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom naponu (ostvarenom PWM modulacijom), naponskoj stabilizaciji i snazi, u UPS modu u uslovima lošeg ili u nedostatku mrežnog napajanja uređaj se može koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, PC računara, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja itd. U UPS modu mikroprocesor u uređaju vrši monitoring mrežnog napona, donosi odluke o njegovom kvalitetu i po potrebi prebacuje priključene potrošače na bateriju, signalizira karakteristične momente i ne dozvoljava nepravilnu upotrebu. Uređaj ne dozvoljava duboko pražnjenje baterije i vrši njeno kontrolisano dopunjavanje. 

Punjenje i održavanje akumulatora vrše 2 visoko-frekventna inteligentna multi step punjača GC12V25A, naponski, strujno, vremenski i kapacitivno je kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka tranzistora i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju i invertorskom režimu), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i pražnjenja (invertorski režim) i štampanje istih, itd. Zahvaljujući naponskom limitu, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. 

Uređaj je smešten u plastificirani čelično-auminijumski orman sa točkovima. Sa prednje strane uređaja se nalaze 2x glavni prekidač, 2x led diode (INVERTER, OVERLOAD, LOW BATTERY, MAINS), 2x po 2 utičnice sa poklopcem za priključenje potrošača. Takođe, na prednjim pločama modula ima LCD alfanumerički displej za prikaz struje punjenja-pražnjenja baterije, napona baterije, statusa uređaja (RDY, CHR, DCH, FIN...), ispražnjenog ili ubačenog kapaciteta u Ah, trajanja trenutne operacije (punjenja ili pražnjenjenja). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (za priključenje akumulatora), mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Charger-Inverter GCI2x1.2kW12V ima sledeće zaštite:

Mod UPS:

1. Amplitudna prenaponska (250V 50Hz) i podnaponska zaštita (180V)

2. detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja - brzina reakcije ~5ms

3. detekcija loše mrežne frekvencije

4. zaštita od dubokog pražnjenja baterije u invertorskom režimu (pri naponu baterije od 11V počinje periodična zvučna i svetlosna signalizacija, na 10.5V kontinualna signalizacija, na 10V automatsko isključenje invertora)

5. kontrola kvaliteta mrežnog napona u periodu od 200 mrežnih poluperioda pre vraćanja potrošača na mrežno napajanje

6. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti

7. temperaturna zaštita mrežnog transformatora

8. zaštita od preopterećenja u invertorskom režimu uz odgovarajuću svetlosnu i zvučnu signalizaciju

9. elektronska zaštita za preopterećenje u piku i trajnog preopterećenja

10. nozasti tromi osigurač od 160A u jednosmernom kolu

11. topljivi tromi osigurač 8A za zaštitu od preopterećenja u uslovima prisutnog mrežnog napajanja

12. kontrolisano punjenje baterije (dopunjavanje nakon invertorskog rada), soft start, kapacitet, struja, napon, vreme...

Napomena: 

Strogo voditi računa o polartetu priključaka akumulatora! U slučaju greške, jedina zaštita energetskih tranzistora je nozasti osigurač od 160A, tako da može doći do trajnog oštećenja. Takođe, u uslovima prisutnog mrežnog napajanja strogo voditi računa o snazi priključenih potrošača! Ukupna snaga potrošača ne sme preći 2x1200W ni kada ima ni kada nema mrežnog napajanja. U slučaju preopterećenja uređaj prestaje sa radom (pregoreva tromi osigurač od 8A). Tipične greške su priključenje usisivača, kuvala za kafu, fena, grejalice... 

   TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	UPS (naponski pretvarač):
	

	Kontinualna izlazna snaga
	2x1200Wmax (2x1800VA)

	Max. izlazna snaga 5sec
	2x1500W

	Max. izlazna snaga u piku
	2x3kwW

	Izlazni napon (puno opterećenje)
	230Veff, +10%, -15%; 50Hz

	Oblik izlaznog napona
	Trapezna simulacija sinusoide

	Energetika
	Half bridge sa MOSFET tranzistorima 

	Napon napajanja
	10.5-15V (Pb starterski akumulator 12V, antimonski)

	Strujna zaštita
	120A (kont.), 400A pik

	Naponska stabilizacija
	PWM modulacija

	Potrošnja u praznom hodu
	Ispod 200mA

	Soft start 
	Da

	Vremensko kašnjenje između mrežnog I napajanja sa baterije (invertor) – detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja
	5ms


	Detekcija prenapona
	250V

	Detekcija podnapona
	175V

	Kontrola kvaliteta mrežnog napajanja kao uslov za povratak potrošača na isto
	2s

	Galvansko odvajanje mrežnog od invertorskog napajanja
	Da

	Signalizacija preopterećenja
	1100W (110A) periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 1200W (120A) kontinualna zv. i sv. sign, 1500W (150A) automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije rasterećenja ili reseta uređaja

	Zaštita od dubokog pražnjenja
	11V periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 10.5V kontinualna zv. i sv. Sign, 10V automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije punjenja baterije

	Ugrađen automatski punjač
	Da, nadoknađuje potrošeni kapacitet u Ah (meri se potrošen kapacitet u toku invertorskog rada)

	Isključivanje punjača
	Dostignut kapacitivni, vremenski ili naponski uslov

	Vreme punjenja baterije
	Oko 4.5h (85Ah)

	GCI1.2kW12V:
	

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, LED diode

	Kućište
	Čelično-aluminijumski crveno plastificirani orman na točkovima

	Dužina priključnih kablova sa olovnim klemama
	P/F 16mm2  smeđa +, plava -, L 0.5m

	Radna temperatura ambijenta
	0 do +40C

	Dimenzije (ŠxDxV)
	510x510x530mm 

	Masa
	95kg


Vreme autonomnog rada (hh:mm) invertora u zavisnosti od priključenog opterećenja i kapaciteta baterije

	Snaga potro-

šača

[ W ]
	Vrsta potrošača
	Kapacitet baterije

	
	
	45Ah
	55Ah
	66Ah

	30
	HI-FI stereo (mini), kasetofon, radio

Bežični telefon
	[image: image1.png]



	11:30
	15:00
	17:30

	60
	TV (novijeg tipa)

Sijalica (60W)

Fax
	[image: image2.png]



	6:00
	7:30
	9:00

	100
	TV + VCR + satellite receiver

Sijalica (100W)

Pumpa za kućno centralno grejanje
	[image: image3.png]



	3:30
	4:30
	5:15

	120
	Telefonska centrala (Panasonic)

TV (starijeg tipa)

PC sa 14” color monitor
	[image: image4.png]



	3:00
	3:45
	4:30

	150
	HI-FI stereo

Dve sijalice (2x75W)
	[image: image5.png]



	2:20
	3:00
	3:30

	200
	TV + sijalica + fax

Telefonska centrala + TV + kasetofon

Druge kombinacije odgovarajuće snage
	1:45
	2:15
	2:45


GAUS CHARGER GC6/12V25A_AGM

· Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač

· Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

· Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima-opcija)

· [image: image7.jpg]


Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)

· Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija

· Automatski start za tipičnu bateriju (opcija)

· 3stage charging (bulk charge, absorption charge, finish charge-opcija)

· Float charge-maintenance (poofer connection with loads-opcija)

· Equalization charge (automatically after 30 charging cycles-opcija)

· dV/dt limit, time limit, min I limit-opcija…
· Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

· Visoka efikasnost I ušteda energije

· LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

· Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

GC6/12V25A_AGM (GC_AGM) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 6 ili 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GC_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri i LCD displej za indikaciju kao i izvodi punjača. Sa zadnje strane su glavni prekidač i mrežni kabel. Unutar uređaja je osigurač u jednosmernom kolu punjača i topljivi osigurač u mrežnom napajanju.

Gaus Charger GC6/12V25A_AGM ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. temeraturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

6. topljivi tromi osigurač 30mm od T4A u mrežnom kolu;

7. [image: image8.jpg]


topljivi tromi osigurači 2x20A u jednosmernom kolu;

8. soft start PWM modulatora;

9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 350W; izlazna snaga 400W;

-nominalna ulazna struja:
2A; maksimalna startna struja:
3A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-40,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,7m, presek 6mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

	Struja punjenja
	0.2-25A Cn/10

	Tip baterija
	6, 12V (2x6V); Cn od 20Ah do 250Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona punjenja
	2-16.5V (maksimalno na raspolaganju)

	Izlazni napon
	14.8V (podesivo od 12V do 17.5V) 

	Kapacitet
	Punjenje jedne12V-ne baterije

Ili 3 odnosno 6 ćelija spojenih redno

	Tačnost
	Bolja od 5%

	Rezolucija
	100mA i 25mV 

	Talasnost struje
	0,2A max

	Talasnost izlaznog napona
	<100mV

	Energetika
	MOSFET tranzistori, ultra brze diode 

	Frekvencija rada
	50kHz

	Koeficijent korisnog dejstva
	82%

	Hlađenje
	Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno 

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, LCD displej

	Kućište
	Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000

	Dimenzije (ŠxDxV)
	185x350x110mm 

	Masa
	6kg


GC6/12V25A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
UPS mod

1. Proveriti da li su isključeni prekidači sa prednje strane uređaja.

2. Uključiti utikač mrežnog napajanja.
3. Uključiti prekidače POWER. Preko ovog prekidača elektronika dobija napajanje iz mreže (ili iz baterije u invertorskom režimu). Ako je mreža prisutna upaliće se led dioda MAINS i LOW BATT.

4. OPASNOST! VAŽNO! Minus klemu postaviti na minus pol olovnog akumulatora, a plus klemu na plus pol akumulatora. Strogo voditi računa o polaritetu. U protivnom može doći do oštećenja uređaja. Ova vrsta kvara NE PODLEŽE GARANCIJI! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta.
5. Ukoliko je akumulator dobar (nov i napunjen) ugasiće se led dioda LOW BATT/NO BATT. Napomena: između tačaka 3. i 5. treba sačekati nekoliko sekundi da bi elektronika prepoznala prisustvo mreže. Ukoliko se ovo ne učini, doći će do kratkotrajnog aktiviranja invertora. Takođe, ukoliko mreža nije prisutna, ovim korakom će se startovati invertor i upaliće se led dioda INVERTER (crvena).

6. Pri nestanku mrežnog napajanja automatski se aktivira invertor. Aktivira se led dioda INVERTOR i gasi MAINS.

7. Potrošač ili razvodnik sa potrošačima (produžni kabel) do 1200W treba priključiti u utičnicu sa prednje strane uređaja. Napajanje ovako priključenih uređaja će biti iz mreže dok je ima i dok zadovoljava kvalitetom (amplituda i frekvencija), a ako ne iz akumulatora (pod uslovom da nije prazan ili da nije prisutno preopterećenje ili aktivan temperaturni alarm).

8. U slučaju da se u toku rada invertora desi signalizacija preopterećenja OVERLOAD (crvena), treba rasteretiti uređaj (smanjiti potrošače).

9. Proces isključenja ili demontaže uređaja treba vršiti u inverznom redosledu (od tačke 9. do 1.)

Napomena:  Za UPS mod, najbolje je jednom instaliran sistem (akumulator, uređaj i potrošači) ne dirati i držati u stalno uključenom stanju (uključen glavni prekidač, priključena baterija i potrošači).

Važno: Voditi računa da se u produžni kabel na izlazu uređaja greškom ne uključu neki veliki potrošač (grejalica, fen, usisivač itd.). Ako se to desi, uređaj će prestati sa radom u UPS modu.
SIGNALIZACIJA

	Led dioda
	Boja
	Buzer
	Značenje

	INVERTER
	Crvena
	Ne
	Aktivan je invertor (nema kvalitetnog mrežnog napona)

	OVERLOAD
	Crvena
	Da
	Preopterećenje izlaza sa potrošačima u invertorskom režimu; dozvoljen rad nakon rasterećenja ili reseta

	LOW BATT.
	Crvena
	Da
	Ispražnjena baterija u invertorskom režimu

	MAINS
	Crvena
	Ne
	Prisutan ispravan napon mreže


PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i priključne kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti i kiši; uređaj je namenjen za upotrebu u pokrivenim prostorima;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je nominalan napon drugačiji od 12V. Napon konektovane baterije mora biti veći od 7V, a manji od 18V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se puni ili testira, mora biti izvađena iz vozila;

7. Uvek vodite računa o koreknom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni (smeđi) kabel na plus, crni (plavi) na minus polni izvod baterije. Inverzan polaritet može dovesti do trajnog oštećenja uređaja i baterije;

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za hlađenje). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

9. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterije tokom punjenja;

10. Vodite računa o snazi priključenih uređaja; preopterećenja ne sme biti ni u uslovima invertorskog rada ni u uslovima prisutnog mrežnog napajanja;

11. za potrebe UPS moda koristite ispravne i nove olovne baterije starterskog tipa, nominalnog napona 12V;

12. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

USLOVI GARANCIJE

Garancija ne pokriva:

1. oštećenja nastala usled pogrešnog priključenja baterije (kontra polaritet);

2. oštećenja nastala usled preopterećenja (u uslovima mrežnog napajanja i u uslovima odsustva mreže);

3. mehanička oštećenja

4. sva oštećenja koja nastaju usled nepridržavanja uputstva za korišćenje i preventivnih mera.

PAGE  
2
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, nelija1@open.telekom.rs, gaus.sts@sbb.rs  

