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2. GAUS CHARGER-INVERTER GCI4x600W12V
Gaus Charger GC12V100A

Gaus Starter Battery Capacity Tester GSBCT25A12V
Gaus Starter Battery Monitor GMS12V300A 
2.1 Gaus Charger-Inverter GCI4x600W12V
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GCI4x600W12V se sastoji od 4 modula od po 600W sledećih karakteristika:

· 12V DC ulaz

· Power ON-OFF prekidač

· Raspon ulaznog napona: -15% ÷ +25%
· Regulacija izlaznog napona: ±10%
· [image: image1.jpg]


Zaštite: Bat. Low alarm/Bat. Low shutdown/Over voltage/Over temp./Output short/Input polarity reverse/Over load.
· Talasni oblik izlaznog napona: Modifikovani sinus
· Temperaturna kontrola ventilatora
· Topologija: Mikroprocesor
· Sertifikati: e13/CE
· Garancija: 1 godina
Tehnička specifikacija

	IZLAZ
	Model No.
	A-300-600W

	
	AC napon
	230V

	
	Nazivna snaga
	600W

	
	Pik snaga
	1200W

	
	Talasni oblik
	Modifikovani sinus

	
	Frekvencija
	50Hz±1%

	
	AC regulacija
	±10%

	
	Izlazni priključak
	Šuko utičnica sa poklopcem

	
	Led indikacija
	Zelena LED za power ON,
Crvena LED za power failure status

	ULAZ
	DC struja
	60A

	
	Potrošnja bez opterećenja
	0.6A

	
	DC napon
	12V

	
	Opseg napona
	10÷15V

	
	Efikasnost (tip.)
	82%

	
	DC konektor
	Mesingana (ili olovna) klema

	
	Osigurač
	63A

	ZAŠTITE
	Bat. Low alarm
	10±0.5V

	
	Bat. Low shutdown 
	9.5±0.5V

	
	Preopterećenje
	>750W shut down 0/p, re-power on to recover

	
	Visok napon
	15÷17V

	
	Visoka temperatura
	60±5ºC

	
	Kratak spoj na izlazu
	Gasi se

	
	Zamena polariteta
	Izlazni osigurač

	OKRUŽENJE
	Radna temperatura
	0÷+30 ºC za 100% opterećenja

40 ºC za 50% opterećenja

	
	Vlažnost vazduha
	20%÷90% RH bez kondenzacije

	
	Vlažnost vazduha za skladištenje
	-30 ºC÷+70 ºC, 10÷95% RH

	
	Temp. Koeficijent
	±0.05% / ºC (0÷50 ºC)

	BEZBEDNOST

&

EMC
	Izolaciona otpornost
	I/P-O/P:100M Ohms min./500VDC/25 ºC/70% RH

	
	EMI conduction & radiation
	Compliance to EN55022 class B, 72/245/CEE, 95/54/CE

	
	EMS immunity
	Compliance to EN61000-4-2,3 

	
	LVD
	Compliance to EN60950

	OSTALO
	MTBF procena radnog veka
	100Khrs min. MIL-HDBK-217(25 ºC)

	
	Dimenzije
	210x173x65mm (LxWxH)

	
	Masa
	2.1kg

	
	Hlađenje
	Ventilator, >50% opterećenja ON

	
	Primena
	Kućna, snažni alati, kancelarije, oprema u vozilima...


2.2 Gaus Charger GC12V100A
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GC12V100A se sastoji od 5 modula punjača sa centralnom upravljačkom jedinicom sledećih karakteristika:

· Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem i trostrukom karakteristikom
· Izbor AC napajanja 115/230VAC

· Ugrađen pasivni PFC (korektor snage) EN6100-3-2 Class A

· Zaštite: Preopterećenje/Kratak spoj/Kontra polaritet/Previsok napon/previsoka temperatura

· Punjač olovnih baterija

· LED indikacija faza

· Velika pouzdanost

· Temperaturna kontrola ventilatora za hlađenje

· 2 godine garancija

Tehnička specifikacija

	Model
	PB-360-12

	IZLAZ
	Napon punjenja
	14.4V

	
	Napon održavanja
	13.6V

	
	Opseg podesivog napona punjenja
	13÷14.7V

	
	Preporučeni kapacitet baterija Ah
	80÷200Ah

	
	Tip baterija
	Otvorene i zatvorene baterije

	
	Izlazna struja
	24.3A

	ULAZ
	Napon napajanja
	180÷264VAC

	
	Frekvencija napajanja
	47÷63Hz

	
	Efikasnost (tip.)
	85%

	
	Faktor snage (tip.)
	>0.65 pri 230VAC

	
	Ulazna struja (tip.)
	3.5A/230VAC

	
	Inrush current (tip.)
	Hladni start 60A

	
	Struja curenja
	<3.5mA / 240VAC

	ZAŠTITE
	Preopterećenje
	90÷110% nazivne struje
Limitiranje struje, oporavak nakon otklanjanja greške

	
	Kratak spoj
	Osigurač

	
	Kontra polaritet
	Osigurač

	
	Prenapon
	16÷18V

	
	Pregrevanje
	Obara struju

	FUNKCIJA
	Daljinsko upravljanje
	Da, kontrola CPU

	OKRUŽENJE
	Radna temperatura
	-20 ÷ +60 ºC

	
	Vlažnost vazduha
	20% ÷ 90% RH bez kondenzacije

	
	Vlažnost vazduha za skladištenje
	-40 ºC ÷ +85 ºC, 10÷95% RH

	
	Temp. Koeficijent
	±0.05% / ºC (0÷45 ºC)

	
	Vibracije
	10÷500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min po svim osama X,Y,Z

	BEZBEDNOST

&

EMC
	Bezbednost
	IEC60335-2-29 CB approved by TUV, UL60950-1

	
	Naponska probojnost
	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

	
	Otpor izolacije
	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC

	
	EMI conduction & radiation
	Compliance to EN55022 Class B

	
	Harmonic current
	Compliance to EN61000-3-2,-3

	
	EMS immunity
	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, light industry level

	OSTALO
	Očekivani radni vek MTBF
	115.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25ºC)

	
	Dimenzije
	253x135x48.5mm (LxWxH)

	
	Masa
	1.5kg


2.3 Gaus Starter Battery Capacity Tester GSBCT25A12V
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GSBCT25A12V je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GSBCT je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje rezervnog kapaciteta Rc (25A, 10.5V), dvadeset-časovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 10.5V) i desetočasovnog kapaciteta C-10 (I=Cn/10, 10.5V). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije (sem za Rc). Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.

Energetski deo kapacitivnog testera čine energetski tranzistori sa regulacijom u linearnom režimu (International Rectifier IR) i otpornik za pražnjenje.

 Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidači C20/Rc i R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi pražnjača, BNC konektori za priključenje mernih kablova, mrežni kabel, automatski osigurač u jednosmernom kolu, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.
Gaus Starter Battery Capacity Tester GSBCT25A12V ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;

2. kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V-izmenljivo);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

6. topljivi tromi osigurač 20mm od T0.63A u mrežnom kolu;

7. nožasti osigurač od 30A u jednosmernom kolu;
8. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

9. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: linearni disipativni pražnjač

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 50W

-nominalna ulazna struja:
0.25A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-20,00V

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6mm2

-radna temperatura: 0 do +50C

	Struja pražnjenja
	1-25A, Cn/10, Cn/20, Rc

	Tip baterija
	12V; Cn od 33Ah do 240Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona pražnjenja
	8-16V

	Tačnost
	Bolja od 5%

	Rezolucija
	40mA i 20mV 

	Talasnost struje pražnjenja
	0,1A max

	Energetika
	MOSFET tranzistori, snažan otpor

	Hlađenje
	Kontrolisano forsirano vazdušno 

	Kontrolne karakteristike
	Pražnjač konstantnom strujom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidači C20/Rc i R/S, LED diode

	Kućište
	Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002

	Dimenzije (ŠxDxV)
	245x460x160mm 

	Masa
	5.5kg


GSBCT25A12V je urađen po standardima EU i usklađen je sa:

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.
2.4 Gaus Monitor System GMS300A12V
GMS300A12V je uređaj za monitoring struje punjenja i pražnjenja i napona baterije. Ima šent od 300A 75mV i ulazni naponski opseg od 0 do 20V. Prepoznaje smer struje kroz šent, odnosno operacije punjenja i pražnjenja baterije uz odgovarajuću signalizaciju (CHR za punjenje i DIS za pražnjenje). Ima mogućnost za priključenje 2 temperaturna NTC senzora. Ovi senzori su predviđeni za merenje temperature u ormanu odnosno kućištu uređaja. Takođe, na osnovu informacije sa ovih senzora, GMS uključuje ili gasi ventilatore za izbacivanje vazduha iz ormana. GMS alarmira korisnika u slučaju da dođe do preteranog pražnjenja baterija. Ima zvučni alarm i odgovarajuću indikaciju na LCD displeju.
3. UPUTSTVO
3.1 Uputstvo za korišćenje punjača Gaus Charger GC12V100A

Uključiti prekidač kontrolne elektronike i prekidač modula punjača.

Prilikom paljenja pojavljuje se intro poruka na LCD displeju.
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GC12V100A ima automatski start punjenja u situaciji kad prepozna uključenje (PowerON), kad prepozna priključenje baterije odgovarajućeg napona (BatteryON) uz uslov da je prisutno mrežno napajanje i da nije upaljen alternator. Ako mrežnog napajanja nestane u toku punjenja, punjač se stopira uz sledeću poruku:
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Ako se u toku punjenja uključi vozilo (prepozna alternator), punjenje se prekida uz poruku:
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U toku punjenja prikaz na displeju je sledeći:
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Na displeju je informacija o operaciji punjenja (CHR), ubačenim Ah u bateriju, naponu punjenja baterije, proteklom vremenu punjenja i o veličini struje punjenja. Svaki od 5 punjačkih modula ima odgovarajuću LED signalizaciju o režimu rada (MOD1-MOD5). Crvena LED dioda ukazuje da modul puni u tzv. CHARGE modu (14.4V 24A max). Zelena LED dioda ukazuje da je modul ušao u tzv. FLOAT režim održavanja baterije na 13.5V (usled napunjenosti baterije).

Punjenje je moguće i ručno pokrenuti tasterima START i STOP. Ako postoje uslovi za rad punjača (ima mreže i nije alternator) on će se pokrenuti. Tasterom STOP je moguće ručno zaustaviti punjenje.

3.2 Uputstvo za korišćenje invertora Gaus Inverter GI4x600W12V

GI4x600W12V ima 4 izlaza sa zadnje strane uređaja (OUT1-OUT4). Svaki izlaz ima po dve šuko utičnice. Potrošače treba rasporediti na utičnicama.
Uključiti prekidač kontrolne elektronike i prekidače sva 4 invertora (crveni 0/1). Prilikom uključenja elektronike na LCD displeju se ispisuje sledeća intro poruka:
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U toku rada invertora, na LCD displeju se može očitati snaga opterećenja svakog invertora u W.
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Svaki invertor ima indikaciju normalnog rada (zelena LED dioda). U slučaju preopterećenja pali se žuta LED dioda OverTemp/OverLoad, a u slučaju prazne baterije crvena LED OverLoad/BattLow. U ova dva slučaja je potrebno invertor resetovati (ugasiti i ponovo upaliti) da bi se nastavio rad odnosno potrebno je ukloniti uzrok prekida rada.

3.3 Uputstvo za korišćenje kapacitivnog testera GSBCT25A12V

3.30 LCD Display

3.31. Mod za podešavanje

U mod podešavanja se može ući samo dok je uređaj u READY stanju (nije pokrenut proces pražnjenja). Uključenjem prekidača R/S (Ready/Set) uređaj se prebacuje u mod za podešavanje i pali se odgovarajuća žuta LED dioda. U ovom modu tasteri STOP i START imaju nova značenja i to SCROLL i SELECT respektivno.

Navigacija kroz menije vrši se tasterom SCROLL, a ulazak u podmeni tasterom SELECT. Ukoliko meni nema svoje podmenije, tada taster SCROLL ima ulogu inkrementa konkretnih numeričkih vrednosti, a taster SELECT služi za potvrdu podešene vrednosti. Brže približavanje nekoj konkretnoj željenoj vrednosti moguće je neprekidnim pritiskom na taster SCROLL. U bilo kojoj tački hijerarhije moguće je isključiti mod za podešavanje i vratiti se u mod READY jednostavnim pritiskom na prekidač R/S (Ready/Set) kada se gasi žuta i pali zelena LED dioda READY. Sva prethodna podešavanja su zapamćena u memoriji uređaja.

3.32. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:
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Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

DIS
-skraćeno od DISCHARGE. Označava operaciju pražnjenja,

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava pauzirano stanje tokom nekog alarma,

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

3.33. Spisak poruka i alarma koje GSBCT25A12V može da prijavi u toku rada
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Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na mrežno napajanje
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Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa pražnjenja. Ukoliko kapacitivni tester prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti proces pražnjenja automatski. Pražnjenje se nastavlja tačno tamo gde je prekinuto sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)
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Ako je korisnik pri pokretanju procesa pražnjenja dodelio novu vrednost varijabli DisChargeDuration, nakon isteka tog vremena pražnjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).
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Ako korisnik prilikom pokretanja pražnjenja nije menjao vrednost varijabli DisChargeDuration, ona ima fabričku vrednost (24 časa). Nakon isteka tog vremena pražnjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).
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Ukoliko je korisnik prilikom pokretanja procesa pražnjenja dodelio vrednost varijabli CappacityLimit (fabrički nije podešena kao uslov za zaustavljanje pražnjenja), proces pražnjenja će biti zaustavljen pošto se iz akumulatora isprazni izabran broj Ah. Npr. CappacityLimit=55Ah će zaustaviti pražnjenje kada se iz akumulatora isprazni 55Ah.
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Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces pražnjenja pritiskom na taster STOP.
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Alarmno stanje koje se javlja u slučaju pojave (ili piključenja) nedozvoljeno visokog napona na izlaznim priključcima pražnjača. U ovom slučaju nije moguće pokrenuti proces pražnjenja, a ako se pojava desila u toku testa, isti se prekida.
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Alarm nastao usled: pada kleme sa baterije u procesu pražnjenja, ispada automatskog osigurača, preniskog napona akumulatora ili prekidom izlaznih kablova. Otklanjanjem uzroka alarma (vraćanje kleme, uključenje automatskog osigurača ili otklanjanje nekog prekida u kablovima) pražnjenje će se automatski nastaviti.
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Ukoliko se proces pražnjenja pokreće sa parametrima definisanim od strane korisnika (različitim od fabričkih vrednosti)  ovo upozorenje obaveštava korisnika o tome.
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Proces pražnjenja se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 80˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti pražnjenje, a ukoliko korisnik ne resetuje uređaj, pauzirano pražnjenje će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 60˚C.
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Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti pražnjenje.
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Ukoliko se u toku pražnjenja iz nekog razloga detektuje struja veća od 30A, pražnjenje će se automatski prekinuti radi zaštite uređaja. 
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Kada struja punjenja padne ispod 300mA, pražnjenje se automatski prekida.

3.34. Instalacija uređaja

1.
Uključiti utikač mrežnog napajanja;

2.
Uključiti prekidač POWER; 

3.
Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će uređaj automatski nastaviti proces pražnjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja. U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces pražnjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces. Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju (svetli zelena READY LED dioda) na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu (žuta LED dioda svetli), treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja će biti objašnjena u daljem tekstu.

4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima pražnjača na akumulator na propisan način. Pozitivna klema (crveni kabel) priključuje se na plus pol, a minus klema (crni ili plavi kabel)  na minus pol akumulatora. Napomena! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta. Takođe, voditi računa da se ne oštete priključci mernih kablova; 

5.
Prekidač C20/Rc prebaciti u odgovarjući položaj u zavisnosti od vrste kapacitivnog testa koji se želi obaviti. Za oba položaja prekidača, omogućeno je ručno podešavanje parametara kapacitivnog testa (pražnjenja). Razlika je u tome što su ponuđene vrednosti za test Rc (rezervni kapacitet) uvek 25A i 10.5V;

6.
Pritiskom na taster START uređaj će zatražiti da se odaberu parametri pražnjenja (struja pražnjenja i naponski limit za prekid testa). Opis videti u sledećoj glavi ovog poglavlja (5.2 Pokretanje pražnjenja).

7.
Na LCD displeju moguće je pratiti proces pražnjenja (proteklo vreme, struju pražnjenja, trenutni napon baterije, ispražnjeni kapacitet Ah, kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

8.
U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces pražnjenja pritiskom na taster STOP.

3.35. Pokretanje pražnjenja

Pritiskom na taster "START" potrebno je obaviti određena podešavanja parametara pražnjenja. 

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešenja izmenjena i da je kraj procesa pražnjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti Start taster da bi se izabrala struja  pražnjenja i donji naponski limit (uslov za prekid pražnjenja) i da bi se proces pokrenuo. Tokom pražnjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak ”!” što označava da je pražnjenje sa korisnikovim podešenjima.
Pritisak na START/SELECT:
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Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit.  Ako je prekidač (selektor) C20/Rc u položaju C20, naponski limit se bira u sledećem redosledu:

C20:
10.5V-12V, 8V-12V u krug.

Ako je prekidač (selektor) C20/Rc u položaju Rc, naponski limit se bira u sledećem redosledu:

Rc:
10.5V-12V, 8V-12V u krug.

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 1A.
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Tasterom SCROLL postavi se vrednost struje pražnjenja u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje struje sa korakom od 0.1A (deo ampera).

VAŽNO: Struja pražnjenja se bira kao 1/20Cn ili 1/10Cn ili 25A za Rc ili po nekom drugom kriterijumu.
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Tasterom SCROLL se bira struja u ranije podešenim amperima sa dodatkom necelog dela ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih parametara.
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Tasterom SCROLL se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces pražnjenja (Yes) ili poništio celu akciju podešavanja parametara ( No).

Proces pražnjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP, ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

3.36. PODEŠAVANJE UREĐAJA

3.36a. USER SETTINGS – Korisnikova podešenja

Prebacivanjem prekidača READY/SET u položaj SET (pali se odgovarajuća žuta led dioda) ulazi se u menije za podešavanje uslova za prekid pražnjenja. 

Pritiskom na taster SCROLL ulazi se u prvi meni:

Default settings –Pozivom na ovu komandu vraćaju se originalna podešenja uređaja koje je propisao proizvođač.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	s
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s


Pritisak na SELECT:
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Pritisak naSCROLL:

DisCharge Condition – Ovo je grupa uslova koji se mogu zadati prilikom pražnjenja.
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Pritisak na SELECT:

Time Condition – Vremenski uslov zadaje se kada je potrebno da se kapacitivni test zaustavi posle zadatog vremena (default – 24h).

Pritisak na SCROLL:
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Pritisak na SELECT:
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Kombinovanjem pritisaka na tastere SCROLL i SELECT postavlja se željeno vreme.

Nakon izbora vremena, ulazi se u sledeći podmeni:

Capacity Condition – Kapacitivni uslov zadaje se kada je potrebno da se uređaj zaustavi pošto se iz baterije isprazni odgovarajući kapaciteta (Ah).
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Pritiskom na SELECT otvara se ekran za podešavanje kapacitivnog uslova:
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Kombinovanjem SCROLL i SELECT tastera podešava se željeni kapacitet.

Nakon izbora, otvara se podmeni za povratak na meni 2.
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Pritiskom na SCROLL otvara se ekran sa informacijom o broju prekida napajanja (nestanaka struje) u toku poslednjeg pražnjenja.

Power Fail last process – Ova opcija pokazuje broj ispada mrežnog napajanja tokom procesa pražnjenja. 
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Novi pritisak na SCROLL taster otvara meni za prikaz rezultata iz poslednjeg urađenog testa.
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Pritisak na SELECT daje prikaz tih rezultata (zadata struja pražnjenja, zadati krajnji napon i ukupan broj ispražnjenih Ah).
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Napomena: Sva podešenja u menijima u opciji SET, ostaju upamćena samo do prvog isključenja uređaja. Nakon sledećeg uključenja vraćaju se originalna podešenja. Pokretanje procesa pražnjenja u slučaju podešenih parametara za prekid testa drugačijih od fabričkih, praćeno je upozorenjem USER SETTINGS!

3.37. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Discharge (DCH)– Pražnjenje

Set – Podesiti

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Time Condition – Vremenski uslov koji završava pražnjenje

Capacity Condition – Kapacitivni uslov koji završava pražnjenje

3.37a. Default vrednosti, rasponi

	Naziv
	Opseg
	Default C20/Rc

	Discharge Voltage Limit
	8V-12V
	10.5V/10.5V

	Discharge Current
	1A-25A
	1A/25A

	Alarm Low Voltage
	-
	2V

	Alarm High Voltage
	-
	18V

	Alarm Current 
	-
	30A

	Minimum Current (Current stop)
	-
	300mA

	Capacity Condition
	5-400Ah
	Not defined

	Time Condition
	1min-48h:59min
	24h:00min


3.38. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je napon manji od 2V ili veći od 18V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se prazni mora biti izvađena iz vozila;

7. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni kabel na plus, crni (plavi) na minus polni izvod baterije. 

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;
9. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;
10. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

3.40. Uputstvo za korišćenje monitora GMS300A12V

Nakon peljenja prekidača kontrolne elektronike na LCD displeju se pojavljuje intro poruka:
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Nakon toga displej prikazuje trenutnu operaciju na bateriji CHR ili DIS u zavisnosti da li se baterija više puni ili prazni. Minimalna struja za prepoznavanje struje je 2A dok je prag za proglašenje operacije gotovom usled male struje 1A.
U toku rada prikaz je sledeći:
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Ako je struja manja od 1A poruka je:
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Ako u toku rada napon baterije padne ispod 11V, upali se BIP yvučna signalizacija. Ako napon padne ispod 10.5V, zvučna signalizacija postane konstantna i pojavi se poruka:
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Ukoliko se pražnjenje ne prekine, na 9V se aktivira alarm koji za svoje poništenje zahteva da napon baterije pređe 12.8V (da se aktivira punjenje). Ako se alarm Low Batt ne aktivira, zvučna indikacija prestaje kad napon baterije pređe 12V.

GMS300A12V pokreće ventilator u ormanu kad temperatura ambijenta pređe 40C a ga si ga ispod 30C.
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