GAUS CHARGER-INVERTER

GCI500W12V/65VAC
[image: image6.jpg]



OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Beograd, februar 2007.

SADRŽAJ
2SADRŽAJ

ČESTITAMO…
3
GAUS CHARGER-INVERTER GCI500W12V/65VAC
3
OPIS UREĐAJA
3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
4
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
7
UPS mod
7
SIGNALIZACIJA
7
PREVENTIVNE MERE
8
USLOVI GARANCIJE
8



ČESTITAMO…

…i zahvaljujemo Vam se što ste izabrali GCI500W12V/65VAC, naponski invertor/punjač akumulatora posebno dizajniran za zahtevnog korisnika mrežnog napajanja i/ili za potrebe kvalitetnog punjača akumulatora.

Pored jedinstvene robustnosti i izvrsnog kvaliteta, GCI Vam pruža dugotrajnost i pouzdanost.

Kao i ostali uređaji naše kuće GAUS StS®, GCI je proizveden da zadovolji najviše standarde kvaliteta.

Ovo uputstvo Vas upoznaje sa GCI i ukazuje Vam kako da dobijete što više od njega. 

GAUS CHARGER-INVERTER GCI500W12V/65VAC
OPIS UREĐAJA


GCI500W12V/65VAC (GCI) je uređaj sa dvojakom funkcijom. Naime, može se koristiti kao uređaj za besprekidno napajanje (UPS-Uninterruptible Power Supply) ili kao inteligentan kontrolisan punjač olovnih starterskih baterija nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za bezprekidno napajanje i/ili punjenje olovnih starterskih baterija. Čine ga dve podceline, visokofrekventni automatski punjač konstantnog napona i invertor. 

U UPS modu GCI ima kvalitetan stabilisan izlazni napon od 65V 50Hz ostvaren PWM modulacijom. U tom modu se vrši monitoring mrežnog napona, donosi odluka o njegovom kvalitetu i po potrebi prebacuju priključeni potrošači na bateriju, signaliziraju karakteristični momenti i ne dozvoljava se nepravilna upotreba. Uređaj ne dozvoljava duboko pražnjenje baterije i vrši njeno kontrolisano dopunjavanje. 

 Sklop punjača vrši punjenje i održavanje olovnog starterskog akumulatora (nominalnog kapaciteta do 100Ah i svih tehnologija izrade) nominalnog napona 12V. To je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) je interno podešena na 10A, a naponski limit na 13.8V (opcija 14.8V ili 16V u zavisnosti od namene punjača, odnosno tehnologije baterija). Punjenje je naponski i strujno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (Epcos-Siemens 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže.

Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, led diode (MAINS, INVERTER, LOW BATTERY, CHARGER ON), utičnica za priključenje potrošača. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (za priključenje akumulatora), mrežni kabel, priključak ulaznog napona 65V 50Hz, automatski osigurač u jednosmernom kolu punjača (invertora), kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Charger-Inverter GCI500W12V/65VAC ima sledeće zaštite:

1. Mod UPS:

2. Amplitudna prenaponska (78V 50Hz) i podnaponska zaštita (55V)

3. detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja - brzina reakcije ~5ms

4. detekcija loše mrežne frekvencije

5. zaštita od dubokog pražnjenja baterije u invertorskom režimu (pri naponu baterije od 11V počinje periodična zvučna i svetlosna signalizacija, na 10.5V kontinualna signalizacija, na 10V automatsko isključenje invertora)

6. kontrola kvaliteta mrežnog napona u periodu od 1000 mrežnih poluperioda pre vraćanja potrošača na mrežno napajanje

7. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti

8. temperaturna zaštita mrežnog transformatora

9. elektronska zaštita za preopterećenje u piku i trajnog preopterećenja

10. automatski tromi osigurač od 50A u jednosmernom kolu

11. topljivi tromi osigurač 8A (500W na 65VAC) za zaštitu od preopterećenja u uslovima prisutnog mrežnog napajanja

12. kontrolisano punjenje baterije (dopunjavanje nakon invertorskog rada), soft start, kapacitet, struja, napon, vreme...

Napomena: 

Strogo voditi računa o polartetu priključaka akumulatora! U slučaju greške, jedina zaštita energetskih tranzistora je automatski tromi osigurač od 50A, tako da može doći do trajnog oštećenja. Takođe, u uslovima prisutnog mrežnog napajanja strogo voditi računa o snazi priključenih potrošača! Ukupna snaga potrošača ne sme preći 500W ni kada ima ni kada nema mrežnog napajanja. U slučaju preopterećenja uređaj prestaje sa radom (pregoreva tromi osigurač od 8A). Tipične greške su priključenje usisivača, kuvala za kafu, fena, grejalice (uslučaju izlaza 220V 50Hz)... 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UPS (naponski pretvarač):


Kontinualna izlazna snaga
500Wmax

Max. izlazna snaga 5sec
750W

Max. izlazna snaga u piku
2.5kW

Izlazni napon (puno opterećenje)
65Veff, +10%, -15%; 50Hz

Oblik izlaznog napona
Trapezna simulacija sinusoide

Energetika
Half bridge sa MOSFET tranzistorima 

Napon napajanja
10.5-15V (Pb starterski akumulator 12V, antimonski)

Strujna zaštita
55A (kont.), 250A pik

Naponska stabilizacija
PWM modulacija

Potrošnja u praznom hodu
Ispod 150mA

Soft start 
Da

Vremensko kašnjenje između mrežnog I napajanja sa baterije (invertor) – detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja
5ms

Detekcija prenapona
78V

Detekcija podnapona
55V

Kontrola kvaliteta mrežnog napajanja kao uslov za povratak potrošača na isto
10s

Galvansko odvajanje mrežnog od invertorskog napajanja
Da

Zaštita od dubokog pražnjenja
11V periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 10.5V kontinualna zv. i sv. Sign, 10V automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije punjenja baterije

Ugrađen automatski punjač
Da, nadoknađuje potrošeni kapacitet u Ah 

Isključivanje punjača
trajan “poofer” spoj

Vreme punjenja baterije
Oko 4.5h (45Ah)

CHARGER (Punjač):


Struja punjenja
0-10A

Raspon napona punjenja
7-16V

Izlazni napon
13.8V (održavanje)

Izlazna snaga
160W 

Napajanje
Monofazno 50Hz, 200W, 220VAC +/-10%

Nominalna ulazna struja
1A

Maksimalna startna struja
1.6A

Kapacitet
Punjenje jednog 12V-nog akumulatora (6 ćelija)

Tačnost merenja
Bolja od 5%

Fekvencija rada
30kHz

Energetika
ultrabrze diode i MOSFET tranzistori

Koeficijent korisnog dejstva
82%

Kontrolne karakteristike
Punjač sa naponskim i strujnim limitom

Kontrolna varijabla
Struja, napon

GCI500W12V-65VAC:


Kontrolni elementi
Glavni prekidač, LED diode

Kućište
Čelična crvena plastificirana kutija 

Dužina priključnih kablova sa olovnim klemama
P/F 10mm2  smeđa +, plava -, L 1,5m

Radna temperatura ambijenta
5 do +50C

Dimenzije (ŠxDxV)
275x350x125mm 

Masa
10kg

Vreme autonomnog rada (hh:mm) invertora u zavisnosti od priključenog opterećenja i kapaciteta baterije

Snaga potro-

šača

[ W ]
Vrsta potrošača
Kapacitet baterije



45Ah
55Ah
66Ah

30
HI-FI stereo (mini), kasetofon, radio

Bežični telefon
[image: image1.png]



11:30
15:00
17:30

60
TV (novijeg tipa)

Sijalica (60W)

Fax
[image: image2.png]



6:00
7:30
9:00

100
TV + VCR + satellite receiver

Sijalica (100W)

Pumpa za kućno centralno grejanje
[image: image3.png]



3:30
4:30
5:15

120
Telefonska centrala (Panasonic)

TV (starijeg tipa)

PC sa 14” color monitor
[image: image4.png]



3:00
3:45
4:30

150
HI-FI stereo

Dve sijalice (2x75W)
[image: image5.png]



2:20
3:00
3:30

200
TV + sijalica + fax

Telefonska centrala + TV + kasetofon

Druge kombinacije odgovarajuće snage
1:45
2:15
2:45

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

UPS mod

1. Proveriti da li su isključeni automatski osigurač sa zadnje strane i prekidač sa prednje strane uređaja.

2. Uključiti utikač mrežnog napajanja.
3. Uključiti prekidač POWER. Preko ovog prekidača elektronika dobija napajanje iz mreže (ili iz baterije u invertorskom režimu). Ako je mreža prisutna upaliće se led dioda MAINS i LOW BATT.

4. OPASNOST! VAŽNO! Minus klemu postaviti na minus pol olovnog akumulatora, a plus klemu na plus pol akumulatora. Strogo voditi računa o polaritetu. U protivnom može doći do oštećenja uređaja. Ova vrsta kvara NE PODLEŽE GARANCIJI! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta.
5. Uključiti automatski osigurač. Ukoliko je akumulator dobar (nov i napunjen) ugasiće se led dioda LOW BATT/NO BATT. Napomena: između tačaka 3. i 5. treba sačekati nekoliko sekundi da bi elektronika prepoznala prisustvo mreže. Ukoliko se ovo ne učini, doći će do kratkotrajnog aktiviranja invertora. Takođe, ukoliko mreža nije prisutna, ovim korakom će se startovati invertor i upaliće se led dioda INVERTER (crvena).

6. Pri nestanku mrežnog napajanja automatski se aktivira invertor. Aktivira se led dioda INVERTOR i gasi MAINS.

7. Potrošač ili razvodnik sa potrošačima (produžni kabel) do 500W treba priključiti u utičnicu sa prednje strane uređaja. Napajanje ovako priključenih uređaja će biti iz mreže dok je ima i dok zadovoljava kvalitetom (amplituda i frekvencija), a ako ne iz akumulatora (pod uslovom da nije prazan ili da nije prisutno preopterećenje ili aktivan temperaturni alarm).

8. Proces isključenja ili demontaže uređaja treba vršiti u inverznom redosledu (od tačke 9. do 1.)

Napomena:  Za UPS mod, najbolje je jednom instaliran sistem (akumulator, uređaj i potrošači) ne dirati i držati u stalno uključenom stanju (uključen glavni prekidač, priključena baterija i potrošači).

Važno: Voditi računa da se u produžni kabel na izlazu uređaja greškom ne uključu neki veliki potrošač (grejalica, fen, usisivač itd.). Ako se to desi, uređaj će prestati sa radom u UPS modu.
SIGNALIZACIJA

Led dioda
Boja
Buzer
Značenje

MAINS
Crvena
Ne
Prisutan ispravan napon mreže

INVERTER
Crvena
Ne
Aktivan je invertor (nema kvalitetnog mrežnog napona)

LOW BATT.
Crvena
Da
Ispražnjena baterija u invertorskom režimu

CHARGER ON
Zelena
Ne
Prisutan ispravan napon mreže

PREVENTIVNE MERE
1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i priključne kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti i kiši; uređaj je namenjen za upotrebu u pokrivenim prostorima;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je nominalan napon drugačiji od 12V. Napon konektovane baterije mora biti veći od 7V, a manji od 18V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se puni ili testira, mora biti izvađena iz vozila;

7. Uvek vodite računa o koreknom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni (smeđi) kabel na plus, crni (plavi) na minus polni izvod baterije. Inverzan polaritet može dovesti do trajnog oštećenja uređaja i baterije;

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za hlađenje). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

9. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterije tokom punjenja;

10. Vodite računa o snazi priključenih uređaja; preopterećenja ne sme biti ni u uslovima invertorskog rada ni u uslovima prisutnog mrežnog napajanja;

11. za potrebe UPS moda koristite ispravne i nove olovne baterije starterskog tipa, nominalnog napona 12V;

12. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

USLOVI GARANCIJE

Garancija ne pokriva:

1. oštećenja nastala usled pogrešnog priključenja baterije (kontra polaritet);

2. oštećenja nastala usled preopterećenja (u uslovima mrežnog napajanja i u uslovima odsustva mreže);

3. mehanička oštećenja

4. sva oštećenja koja nastaju usled nepridržavanja uputstva za korišćenje i preventivnih mera.

PAGE  
3
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 17 69 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 461 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.yu 


