GAUS CHARGER-INVERTER

 GCI2500W24V
OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image1.png]



Beograd, novembar 2009.

SADRŽAJ
2SADRŽAJ


3ČESTITAMO…


3GAUS CHARGER-INVERTER GCI1500W24V


3OPIS UREĐAJA


4TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


6TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


8UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


8UPS mod


8SIGNALIZACIJA


8PREVENTIVNE MERE


9USLOVI GARANCIJE





ČESTITAMO…

…i zahvaljujemo Vam se što ste izabrali GCI2500W24V (GCI), naponski invertor/punjač akumulatora posebno dizajniran za zahtevnog korisnika mrežnog napajanja i/ili za potrebe kvalitetnog punjača akumulatora.

Pored jedinstvene robustnosti i izvrsnog kvaliteta, GCI Vam pruža dugotrajnost i pouzdanost.

Kao i ostali uređaji naše kuće GAUS StS®, GCI je proizveden da zadovolji najviše standarde kvaliteta.

Ovo uputstvo Vas upoznaje sa GCI i ukazuje Vam kako da dobijete što više od njega. 

GAUS CHARGER-INVERTER GCI2500W24V

OPIS UREĐAJA
GCI1500W12V (GCI) je punjač-invertor za napajanje potrošača snage do 2500W. To je naponski pretvarač koji ka potrošačima propušta mrežni napon 230V 50Hz ukoliko je on dovoljno dobrog kvaliteta i u dozvoljenim naponsko-frekventnim granicama. Ukoliko kvalitet mrežnog napajanja nije dovoljno dobar  ili ga nema, GCI prebacuje potrošače na rezervno napajanje preko invertora iz priključene baterije od 24V. Čine ga 2 podmodula sa potrebnom logikom koji su smešteni u zajedničko kućište. To su modul visokofrekventnog inteligentnog punjača sa automatskim startom punjenja i održavanjem baterije GC24V15A_AGM i PWM invertor GCI2500W24V-S sa trapeznom simulacijom sinusnog izlaznog napona 230V 50Hz. Stoga, sledi opis ovih modula.
AUTOMATSKI PUNJAČ 24V 15A
GC24V15A_AGM (GC_AGM) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 24V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GC_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, led diode, LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su mrežni kabel i prekidac..

Gaus Charger GC24V15A_AGM ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. forsirano vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

6. topljivi tromi osigurač 20mm od T6.3A u mrežnom kolu;

7. automatski tromi osigurač od 32A u jednosmernom kolu;

8. soft start PWM modulatora;

9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

13. automatsko ukljucenje punjenja u slucaju pada naponu akumulatora iako nije startovano punjenje radi zastite akumulatora od dubokog pranjenja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 450W;

-nominalna ulazna struja:
2.5A; maksimalna startna struja:
3,5A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-40,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6mm2

-radna temperatura: -10 do +50C

	Struja punjenja
	0.2-15A Cn/10

	Tip baterija
	24V (2x12V); Cn od 33Ah do 240Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Raspon napona punjenja
	2-35V (maksimalno na raspolaganju)

	Izlazni napon
	(14.8V (podesivo od 12V do 17.5V)) x 2 

	Kapacitet
	Punjenje jedne ili dve 12V-ne baterije

Ili 6 odnosno 12 ćelija spojenih redno

	Tačnost
	Bolja od 5%

	Rezolucija
	100mA i 25mV 

	Talasnost struje
	0,5A max

	Talasnost izlaznog napona
	<100mV

	Energetika
	MOSFET tranzistori, ultra brze diode 

	Frekvencija rada
	30kHz

	Koeficijent korisnog dejstva
	82%

	Hlađenje
	Forsirano vazdušno 

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, LED diode

	Kućište
	Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002

	Dimenzije (ŠxDxV)
	180x330x120mm 

	Masa
	4kg


GC24V15A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.
AUTOMATSKI START
Varijanta punjača sa autostartom predviđena je za rad u pogonu sa konkretnim baterijama i za tzv. “poofer” spoj punjača, baterije i potrošača (stalna veza). Softver u ovoj varijanti uređaja je prilagođen nameni, maksimalno je pojednostavljen za krajnjeg korisnika (operatera). Uređaj ima mogućnost pokretanja i zaustavljanja procesa punjenja tasterima START i STOP na način kako se to radi i u standardnoj varijanti. Međutim, implementirane su funkcije automatskog starta i stopa punjenja. Naime, kad uređaj prepozna priključenje baterije, u roku od desetak sekundi automatski se pokreće proces punjenja sa unapred postavljenim parametrima. Ako u toku punjenja dođe do diskonekcije baterije, punjenje se zaustavlja. Svako uključenje uređaja (glavni prekidač) je praćeno automatskim pokretanjem punjenja ukoliko je priključena odgovarajuća baterija. U “poofer” spoju, punjenje (dopuna) se aktivira kada napon baterije padne ispod određenog nivoa usled samopražnjenja ili potrošnje potrošača. 

Podešeni parametri za auto start: 

NoCell=12 za 24V-nu bateriju:

· Naponski limit

 




29.6V, 12h
· Strujni limit






10ADC

· Maintenance (održavanje)




27.2V

· Prag za prisustvo baterije




 sa 0V na preko 15V

· Pragovi za dopunu (poofer)




Ubatt>15V i Ubatt<25.0V
Za napon baterije manji od 16V nema automatskog starta. 
INVERTOR 2500W 24VDC/230V 50Hz

GCI1500W24V-S je mikroprocesorski PWM invertor sa trapeznom simulacijom izlaznog napona 230V 50Hz.  Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom naponu, naponskoj stabilizaciji i snazi, u UPS modu u uslovima lošeg ili u nedostatku mrežnog napajanja uređaj se može koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, PC računara, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja itd. U UPS modu mikroprocesor u uređaju vrši monitoring mrežnog napona, donosi odluke o njegovom kvalitetu i po potrebi prebacuje priključene potrošače na bateriju, signalizira karakteristične momente i ne dozvoljava nepravilnu upotrebu. Uređaj ne dozvoljava duboko pražnjenje baterije, uz odgovarajuću signalizaciju upozorava korisnika o ispražnjenosti baterije da bi u krajnjem slučaju obustavio dalju potrošnju.
Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, led diode (INVERTER, OVERLOAD, LOW BATTERY, MAINS), utičnica sa poklopcem za priključenje potrošača. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (za priključenje akumulatora), mrežni kabel, automatski osigurač u jednosmernom kolu punjača (invertora), kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Charger-Inverter GCI2500W12V-S ima sledeće zaštite:

Mod UPS:

1. Amplitudna prenaponska (250V 50Hz) i podnaponska zaštita (180V)

2. detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja - brzina reakcije ~5ms

3. detekcija loše mrežne frekvencije

4. zaštita od dubokog pražnjenja baterije u invertorskom režimu (pri naponu baterije od 22V počinje periodična zvučna i svetlosna signalizacija, na 21V kontinualna signalizacija, na 20V automatsko isključenje invertora)

5. kontrola kvaliteta mrežnog napona u periodu od 200 mrežnih poluperioda pre vraćanja potrošača na mrežno napajanje

6. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti

7. temperaturna zaštita mrežnog transformatora

8. zaštita od preopterećenja u invertorskom režimu uz odgovarajuću svetlosnu i zvučnu signalizaciju

9. elektronska zaštita za preopterećenje u piku i trajnog preopterećenja

10. topljivi tromi osigurač 10A za zaštitu od preopterećenja u uslovima prisutnog mrežnog napajanja

Napomena: Strogo voditi računa o polartetu priključaka akumulatora jer tako da može doći do trajnog oštećenja. Takođe, u uslovima prisutnog mrežnog napajanja strogo voditi računa o snazi priključenih potrošača! Ukupna snaga potrošača ne sme preći 2500W ni kada ima ni kada nema mrežnog napajanja. U slučaju preopterećenja uređaj prestaje sa radom (ima elektronsku kontrolu snage). Tipične greške su priključenje usisivača, kuvala za kafu, fena, grejalice... 

   TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
	UPS (naponski pretvarač):
	

	Kontinualna izlazna snaga
	2500Wmax

	Max. izlazna snaga 5sec
	

	Max. izlazna snaga u piku
	

	Izlazni napon (puno opterećenje)
	220Veff, +10%, -15%; 50Hz

	Oblik izlaznog napona
	Trapezna simulacija sinusoide

	Energetika
	Full bridge sa MOSFET tranzistorima 

	Napon napajanja
	21-30V (Pb starterski akumulator 12V, antimonski)

	Strujna zaštita
	

	Naponska stabilizacija
	PWM modulacija

	Potrošnja u praznom hodu
	Ispod 150mA

	Soft start 
	Da

	Vremensko kašnjenje između mrežnog I napajanja sa baterije (invertor) – detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja
	5ms

	Detekcija prenapona
	250V

	Detekcija podnapona
	175V

	Kontrola kvaliteta mrežnog napajanja kao uslov za povratak potrošača na isto
	2s

	Galvansko odvajanje mrežnog od invertorskog napajanja
	Da

	Signalizacija preopterećenja
	periodična zvučna i svetlosna signalizacija

	Zaštita od dubokog pražnjenja
	22V periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 21V kontinualna zv. i sv. Sign, 20V automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije punjenja baterije


GCI2500W24V

	GCI1500W24V:
	

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, LED diode

	Kućište
	Čelična crvena plastificirana kutija 

	Dužina priključnih kablova sa olovnim klemama
	P/F 25mm2  smeđa +, plava -, L 3m

	Radna temperatura ambijenta
	0 do +50C

	Dimenzije (ŠxDxV)
	

	Masa
	


UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

UPS mod

1. Proveriti da li su isključeni automatski osigurač i prekidač sa prednje strane uređaja.

2. Uključiti utikač mrežnog napajanja.

3. Uključiti prekidač POWER. Preko ovog prekidača elektronika dobija napajanje iz mreže (ili iz baterije u invertorskom režimu). Ako je mreža prisutna upaliće se led dioda MAINS i LOW BATT.

4. OPASNOST! VAŽNO! Minus klemu postaviti na minus pol olovnog akumulatora, a plus klemu na plus pol akumulatora. Strogo voditi računa o polaritetu. U protivnom može doći do oštećenja uređaja. Ova vrsta kvara NE PODLEŽE GARANCIJI! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta.
5. Uključiti automatski osigurač. Ukoliko je akumulator dobar (nov i napunjen) ugasiće se led dioda LOW BATT/NO BATT. Napomena: između tačaka 3. i 5. treba sačekati nekoliko sekundi da bi elektronika prepoznala prisustvo mreže. Ukoliko se ovo ne učini, doći će do kratkotrajnog aktiviranja invertora. Takođe, ukoliko mreža nije prisutna, ovim korakom će se startovati invertor i upaliće se led dioda INVERTER (crvena).

6. Pri nestanku mrežnog napajanja automatski se aktivira invertor. Aktivira se led dioda INVERTOR i gasi MAINS.

7. Potrošač ili razvodnik sa potrošačima (produžni kabel) do 500W treba priključiti u utičnicu sa prednje strane uređaja. Napajanje ovako priključenih uređaja će biti iz mreže dok je ima i dok zadovoljava kvalitetom (amplituda i frekvencija), a ako ne iz akumulatora (pod uslovom da nije prazan ili da nije prisutno preopterećenje ili aktivan temperaturni alarm).

8. U slučaju da se u toku rada invertora desi signalizacija preopterećenja OVERLOAD (crvena), treba rasteretiti uređaj (smanjiti potrošače).

9. Proces isključenja ili demontaže uređaja treba vršiti u inverznom redosledu (od tačke 9. do 1.)

Napomena:  Za UPS mod, najbolje je jednom instaliran sistem (akumulator, uređaj i potrošači) ne dirati i držati u stalno uključenom stanju (uključen glavni prekidač, priključena baterija i potrošači).

Važno: Voditi računa da se u produžni kabel na izlazu uređaja greškom ne uključu neki veliki potrošač (grejalica, fen, usisivač itd.). Ako se to desi, uređaj će prestati sa radom u UPS modu.
SIGNALIZACIJA

	Led dioda
	Boja
	Buzer
	Značenje

	INVERTER
	Crvena
	Ne
	Aktivan je invertor (nema kvalitetnog mrežnog napona)

	OVERLOAD
	Crvena
	Da
	Preopterećenje izlaza sa potrošačima u invertorskom režimu; dozvoljen rad nakon rasterećenja ili reseta

	LOW BATT.
	Crvena
	Da
	Ispražnjena baterija u invertorskom režimu

	MAINS
	Crvena
	Ne
	Prisutan ispravan napon mreže


PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i priključne kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti i kiši; uređaj je namenjen za upotrebu u pokrivenim prostorima;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je nominalan napon drugačiji od 24V. Napon konektovane baterije mora biti veći od 20V, a manji od 33V;

6. Ne priključujte uređaj na bateriju koja je u nekom vozilu. Baterija koja treba da se puni ili testira, mora biti izvađena iz vozila;

7. Uvek vodite računa o koreknom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni (smeđi) kabel na plus, crni (plavi) na minus polni izvod baterije. Inverzan polaritet može dovesti do trajnog oštećenja uređaja i baterije;

8. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za hlađenje). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

9. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterije tokom punjenja;

10. Vodite računa o snazi priključenih uređaja; preopterećenja ne sme biti ni u uslovima invertorskog rada ni u uslovima prisutnog mrežnog napajanja;

11. za potrebe UPS moda koristite ispravne i nove olovne baterije starterskog tipa, nominalnog napona 24V;

12. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

USLOVI GARANCIJE

Garancija ne pokriva:

1. oštećenja nastala usled pogrešnog priključenja baterije (kontra polaritet);

2. oštećenja nastala usled preopterećenja (u uslovima mrežnog napajanja i u uslovima odsustva mreže);

3. mehanička oštećenja

4. sva oštećenja koja nastaju usled nepridržavanja uputstva za korišćenje i preventivnih mera.

PAGE  
8
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, nelija1@nadlanu.com , gaus.sts@eunet.rs 

