GAUS BATTERY CHARGER 

GBC24V200A-PARS

OPIS I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

[image: image1.jpg]



Beograd, jul 2005.

1. SADRŽAJ

21. SADRŽAJ


32. GAUS BATTERY CHARGER GBC24V200A-PARS


4TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


54. LCD Display


54.1. Mod za podešavanje


54.2. Glavni ekran


64.3. Spisak poruka i alarma koje GBC24V200A-PARS može da prijavi u toku rada


85. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE


85.1. Instalacija uređaja


85.2. Pokretanje punjenja


96. PODEŠAVANJE UREĐAJA


127. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA


127.1. Default vrednosti, rasponi


138. PREVENTIVNE MERE


149. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE FINALNE VARIJANTE





2. GAUS BATTERY CHARGER GBC24V200A-PARS

GBC24V200A-PARS (GBC-PARS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnog napona 24V (industrijskih-trakcionih i stacionarnih baterija). GBC-PARS je modularni potpuno kontrolisani punjač sa tri monofazna punjača na trofaznom priključku. Čine ga osam paralelno povezanih čoperskih monofaznih polumostnih punjača konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. GBC-PARS ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 21V (1.75V/Cell). Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja baterije punjenjem konstantnim naponom od 28.8V (Maintenance). Moduli su smešteni u zajednički pokretan aluminijumsko-čelični orman sa centralnom upravljačkom jedinicom i elementima zaštite, kontrole i monitoringa. 

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni trofazni prekidač, automatski tropolni osigurač i signalne lampice, prekidač napajanja kontrolne jedinice, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača i kabel za mrežno napajanje.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Battery Charger GBC24V200A-PARS ima sledeće zaštite:

1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

2. forsirano vazdušno hlađenje;

3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.85V-izmenljivo);

4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

6. automatski tromi tropolni osigurač 3x20A 400VAC;

7. topljivi tromi nožasti osigurač od 250A u izlaznom kolu;

8. soft start PWM modulatora;

9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama; 

11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: 3x monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 3x230V +/- 10%, 50Hz 3x2.75kW; max. izlazna snaga 6.6kW;

-nominalna ulazna struja:
3x12A; maksimalna startna struja:
3x15A

-instrumenti:
LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-999A, voltmetar 0-99,99V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 3m, presek 75mm2

-radna temperatura: 0 do +40C

	Struja punjenja
	0-200A Cn/10, Cn/5...(podesivo od 10-200A sa korakom od 1A)

	Tip baterija
	12, 24V (2x12V); Cn od 50Ah do 2000Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

	Karakteristika punjenja
	IUa+equalizing, IU, IU-Ia+equalizing, I-U1-U2

	Raspon napona punjenja
	10-33V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)

	Izlazni napon
	24V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell)

	Kapacitet
	Punjenje dve 12V-ne baterije ili jedne 24V baterije

12 ćelija (2V) u rednoj vezi

	Tačnost
	Bolja od 5%

	Rezolucija
	1A i 40mV 

	Talasnost struje
	0,5A max

	Talasnost izlaznog napona
	<100mV

	Energetika
	MOSFET tranzistori, ultra brze diode 

	Frekvencija rada
	30kHz

	Koeficijent korisnog dejstva
	82%

	Hlađenje
	Forsirano vazdušno 

	Kontrolne karakteristike
	Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

	Kontrolna varijabla
	Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

	Displeji
	LCD displej sa 2x16 karaktera

	Kontrolni elementi
	Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode

	Operacija RESET
	Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 21V (1.75V/Cell)

	Operacija MAINTENANCE
	Uodržavanja je 28.8V

	Kućište
	Aluminijumsko-čelični crveno plastificirani orman sa točkićima RAL3002

	Dimenzije (ŠxVxD)
	540x1020x550mm 

	Masa
	95kg


GBC24V200A-PARS je urađen po standardima EU i usklađen sa:

· EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

· EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.
Opcije: 

· Finalna varijanta sa unapred postavljenim parametrima punjenja za odgovarajuću bateriju, sa automatskim start/stop operacijama, bez menija za podešavanje parametara, izbor RESET operacije...
4. LCD Display

4.1. Mod za podešavanje

U mod podešavanja se može ući samo dok je uređaj u READY stanju (nije pokrenut proces punjenja). Uključenjem prekidača R/S (Ready/Set) uređaj se prebacuje u mod za podešavanje i pali se odgovarajuća žuta LED dioda. U ovom modu tasteri STOP i START imaju nova značenja i to SCROLL i SELECT respektivno.

Navigacija kroz menije vrši se tasterom SCROLL, a ulazak u podmeni tasterom SELECT. Ukoliko meni nema svoje podmenije, tada taster SCROLL ima ulogu inkrementa konkretnih numeričkih vrednosti, a taster SELECT služi za potvrdu podešene vrednosti. Brže približavanje nekoj konkretnoj željenoj vrednosti moguće je neprekidnim pritiskom na taster SCROLL. U bilo kojoj tački hijerarhije moguće je isključiti mod za podešavanje i vratiti se u mod READY jednostavnim pritiskom na prekidač R/S (Ready/Set) kada se gasi žuta i pali zelena LED dioda READY. Sva prethodna podešavanja su zapamćena u memoriji uređaja.

4.2. Glavni ekran

Primer uvećanog glavnog ekrana:

	C
	H
	R
	2
	0
	6
	.
	4
	A
	h
	
	2
	7
	.
	5
	V

	0
	0
	:
	3
	1
	:
	4
	9
	!
	
	
	
	1
	6
	0
	A


Prva tri karaktera u prvom redu LCD displeja predstavljaju stanje uredjaja i mogu biti:

CHR
-skraćeno od CHARGE. Označava operaciju punjenja,

DCH
-skraćeno od DISCHARGE. Označava podoperaciju pražnjenja (RELAX) u okviru peracije brzog punjenja (Fast Charge-PARS),

FIN
-skraćeno od FINISH. Označava završenu operaciju,

PA
-skraćeno od PAUSE. Označava pauzirano stanje tokom nekog alarma,

RES
-skraćeno od RESET. Označava operaciju reseta baterije (pražnjenje do 1.75V/Cell),

MAI
-skraćeno od MAINTENANCE. Označava operaciju održavanja baterije (2.4V/Cell konstantan napon),

RDY
-skraćeno od READY. Označava pripravno stanje posle reseta ili prilikom uključenja.


Sledećih 7 karaktera je rezervisano za prikaz kapaciteta. Prvi red LCD displeja završava se informacijom o naponu baterije. Drugi red počinje časovnikom (ukupno 8 karaktera za sate, minute i sekunde u procesu punjenja odnosno 7 karaktera za minute, sekunde i desetinke u procesu pražnjenja). 

Deveti karakter drugog reda (u primeru uzvičnik) može biti:

SPACE
-označava proces sa fabričkim vrednostima,

!

-označava proces sa korisnikovim (UserDefined) vrednostima.

Drugi red završava informacijom o struji.

Alarmna stanja se prikazuju blinkanjem alarmne poruke preko glavnog ekrana.

4.3. Spisak poruka i alarma koje GBC24V200A-PARS može da prijavi u toku rada

	  
	
	G
	a
	u
	s
	
	C
	h
	a
	r
	g
	e
	r
	
	

	
	G
	B
	C 
	2
	4
	V
	2
	0
	0
	A
	-
	P
	A
	R
	S


Prikazuje se prilikom uključenja (Power On) glavnog prekidača ako je uređaj priključen na mrežno napajanje

	P
	O
	W
	E
	R
	
	F
	A
	I
	L
	U
	R
	E
	!
	
	

	p
	r
	o
	c
	e
	s
	
	c
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	d


Prilikom uključenja uređaja vrši se provera da li je prethodno gašenje uređaja izazvano nasilnim isključenjem prekidača (Power Off) ili nestankom mrežnog napajanja u toku procesa punjenja. Ukoliko punjač prepozna ovu situaciju, nastavlja prethodni prekinuti proces punjenja automatski. Punjenje se nastavlja tačno tamo gde je prekinuto sa istim parametrima (struja, napon, vreme, kapacitet…)

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	t
	i
	m
	e
	r
	
	c
	o
	u
	n
	t
	e
	r
	
	
	


Ako je korisnik pri pokretanju procesa punjenja dodelio novu vrednost varijabli ChargeDuration, nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	t
	i
	m
	e
	r
	
	
	


Ako korisnik prilikom pokretanja punjenja nije menjao vrednost varijabli ChargeDuration, ona ima fabričku vrednost (24 časa). Nakon isteka tog vremena punjenja, proces će biti zaustavjen (ukoliko prethodno nije zaustavljen drugim uslovom ili manuelno).

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	o
	n

	R
	e
	a
	c
	h
	e
	d
	
	c
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y


Ukoliko je korisnik prilikom pokretanja procesa punjenja dodelio vrednost varijabli CappacityLimit (fabrički nije podešena kao uslov za zaustavljanje punjenja), proces punjenja će biti zaustavljen pošto akumulator primi izabran broj Ah. Npr. CappacityLimit=200Ah će zaustaviti punjenje kada punjač preda akumulatoru 200Ah.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	s
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	U
	s
	e
	r
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ova poruka se prikazuje kada korisnik ručno zaustavi proces punjenja pritiskom na taster STOP.

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	a
	l
	a
	r
	m
	!
	
	

	V
	o
	l
	t
	a
	g
	e
	
	
	>
	
	
	
	3
	6
	V


Alarmno stanje koje se javlja u slučaju pojave (ili piključenja) nedozvoljeno visokog napona na izlaznim priključcima punjača. U ovom slučaju nije moguće pokrenuti proces punjenja, a ako se pojava desila u toku punjenja, isto se prekida.

	A
	l
	a
	r
	m
	
	N
	o
	
	b
	a
	t
	t
	e
	r
	y

	C
	h
	e
	c
	k
	
	c
	a
	b
	l
	e
	&
	f
	u
	s
	e


Alarm nastao usled: pada kleme sa baterije u procesu punjenja, ispada automatskog osigurača, preniskog napona akumulatora ili prekidom izlaznih kablova. Otklanjanjem uzroka alarma (vraćanje kleme, uključenje automatskog osigurača ili otklanjanje nekog prekida u kablovima) punjenje će se automatski nastaviti.

	U
	s
	e
	r
	
	S
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	s
	!
	
	

	P
	R
	E
	S
	S
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	
	
	
	


Ukoliko se proces punjenja pokreće sa parametrima definisanim od strane korisnika (različitim od fabričkih vrednosti)  ovo upozorenje obaveštava korisnika o tome.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	h
	e
	a
	t
	s
	i
	n
	k
	
	t
	.
	
	>
	8
	0
	C


Proces punjenja se pauzira ako temperatura hladnjaka energetike pređe 80˚C. U ovom stanju nije moguće pokrenuti punjenje, a ukoliko korisnik ne resetuje punjač, pauzirano punjenje će se nastaviti automatski kada temperatura hladnjaka padne ispod 60˚C.

	T
	e
	m
	p
	e
	r
	a
	t
	.
	
	a
	l
	a
	r
	m
	

	A
	m
	b
	i
	e
	n
	t
	
	t
	.
	<
	
	-
	1
	8
	C


Uređaj se nalazi na nedozvoljeno niskoj temperaturi i nije moguće pokrenuti punjenje.

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	h
	i
	g
	h
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	


Ukoliko se u toku punjenja iz nekog razloga detektuje struja veća od 200A, punjenje će se automatski prekinuti radi zaštite punjača. 

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	S
	t
	o
	p
	e
	d
	
	b
	y

	l
	o
	w
	
	c
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	
	
	
	
	


Kada struja punjenja padne ispod 7.5A, punjenje se automatski prekida (baterija je puna).

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

5.1. Instalacija uređaja

1.
Uključiti utikač mrežnog napajanja;

2.
Uključiti glavni prekidač i prekidač kontrolne jedinice; 

3.
Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će uređaj automatski nastaviti proces punjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja. U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces punjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces. Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju (svetli zelena READY LED dioda) na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu (žuta LED dioda svetli), treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja će biti objašnjena u daljem tekstu.

4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima punjača na akumulator na propisan način. Pozitivna klema (crveni kabel) priključuje se na plus pol, a minus klema (crni ili plavi kabel)  na minus pol akumulatora. Napomena! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta. 

5.
Pritiskom na taster START uređaj će zatražiti da se odaberu parametri punjenja (naponski i stujni limit). Opis videti u sledećoj glavi ovog poglavlja (5.2 Pokretanje punjenja).

6.
Na LCD displeju moguće je pratiti proces punjenja (proteklo vreme, trenutnu struju punjenja, trenutni napon punjenja, uneti kapacitet Ah, kao i status procesa i eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrevanja itd.)

7.
U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces punjenja pritiskom na taster STOP.

5.2. Pokretanje punjenja

Pritiskom na taster "START" potrebna su određena podešavanja vezana za način punjenja. 

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešenja izmenjena i da je kraj procesa punjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti Start taster da bi se izabrali naponski i strujni limit i pokrenulo punjenje. Tokom punjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak ”!” što označava da je punjenje sa korisnikovim podešenjima.
Pritisak na START/SELECT:

	C
	e
	l
	l
	
	V
	o
	l
	t
	.
	
	L
	i
	m
	i
	t

	2
	.
	7
	5
	V
	/
	C
	x
	1
	2
	=
	3
	3
	.
	0
	0


Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit po sledećem rasporedu: 

ChargeU/Cell:
2.47, 2.57, 2.67, 2.20....2.75 sa korakom od 0.01V/Cell.

VAŽNO: Izbor naponskog limita je veoma važan za bateriju koja se puni i treba ga birati u zavisnosti od željenog režima punjenja po preporuci proizvođača baterije. 

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 10A.

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	I
	s
	e
	l
	1
	0
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	1
	6
	0
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje strujnog limita sa korakom od 1A.

VAŽNO: Struja punjenja se bira kao 1/10Cn (desetina nominalnog kapaciteta, npr za Cn=275Ah I=27.5A).  U brzom punjenju PARS metodom, struja se bira u skladu sa željenom brzinom odnosno trajanjem punjenja, kao i potrebnim kapacitetom... 

	
	S
	e
	l
	e
	c
	t
	
	C
	u
	r
	r
	e
	n
	t
	

	
	
	1
	A
	s
	t
	e
	p
	
	I
	=
	
	1
	6
	5
	A


Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u ranije podešenim 10-inama ampera sa dodatkom jediničnih ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih limita.

	U
	2
	.
	7
	5
	V
	/
	C
	
	I
	:
	
	1
	6
	5
	A

	C
	o
	n
	t
	i
	n
	u
	e
	?
	
	
	
	
	Y
	e
	s


Tasterom SCROLL se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces punjenja (Yes) ili poništio celu akciju podešavanja limita ( No).

Proces punjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP, ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

6. PODEŠAVANJE UREĐAJA

6.1. USER SETTINGS – Korisnikova podešenja

Prebacivanjem prekidača READY/SET u položaj SET (pali se odgovarajuća žuta led dioda) ulazi se u menije za podešavanje uslova za prekid punjenja. 

Pritiskom na taster SCROLL ulazi se u prvi meni:

Default settings –Pozivom na ovu komandu vraćaju se originalna podešenja uređaja koje je propisao proizvođač.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	s
	e
	t
	t
	i
	n
	g
	S


Pritisak na SELECT:

	D
	e
	f
	a
	u
	l
	t
	
	v
	a
	l
	u
	e
	s
	
	

	r
	e
	s
	t
	o
	r
	e
	d
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritisak naSCROLL:

Charge Condition – Ovo je grupa uslova koji se mogu zadati prilikom punjenja.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	h
	a
	r
	g
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	.
	>
	>


Pritisak na SELECT:

Time Condition – Vremenski uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zustavi posle zadatog vremena (default – 24h).

Pritisak na SCROLL:

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	a
	-
	-
	-
	-

	T
	i
	m
	e
	
	C
	o
	n
	d
	i
	t
	i
	o
	n
	>
	>


Pritisak na SELECT:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	2
	4
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	
	
	
	m
	i
	n


Kombinovanjem pritisaka na tastere SCROLL i SELECT postavlja se željeno vreme (po 1h ili po 15min).

Ovaj meni se koristi za izbor brzine (trajanja) punjenja. Ako se izabere vreme različito od 24h (npr. 2h 30min), prilikom pokretanja punjenja u podešavanju sruje punjenja menja se izgled displeja. U prvom redu displeja se prikazuje izabrano vreme punjenja i radi se računica unetog kapaciteta u toku punjenja po PARS formuli. Struju treba selektovati tako da se ostvari potrebna količina Ah za predviđeno vreme punjenja.

Na primer za selektovano vreme

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	
	2
	
	H
	r
	s
	
	:
	
	3
	0
	
	m
	i
	n


prilikom pokretanja punjenja, displej za izbor struje je sledećeg izgleda:

	T
	:
	
	2
	h
	3
	0
	m
	C
	:
	
	4
	3
	0
	A
	h

	I
	s
	e
	l
	1
	0
	A
	s
	t
	e
	p
	:
	2
	0
	0
	A


Nakon izbora vremena, ulazi se u sledeći podmeni:

Capacity Condition – Kapacitivni uslov zadaje se kada je potrebno da se punjač zaustavi posle zadatog kapaciteta koji se unese u bateriju.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	b
	-
	-
	-
	-

	C
	a
	p
	a
	c
	i
	t
	y
	
	C
	o
	n
	d
	.
	>
	>


Pritiskom na SELECT otvara se ekran za podešavanje kapacitivnog uslova:

	-
	-
	-
	S
	T
	O
	P
	
	a
	f
	t
	e
	r
	-
	-
	-

	
	
	0
	
	A
	h
	
	L
	o
	a
	d
	e
	d
	
	
	


Kombinovanjem SCROLL i SELECT tastera podešava se željeni kapacitet.

Sledeći je meni za izbor operacije RESET pre punjenja PARS metodom (pražnjenje baterije do napona 21V odnosno 1.75V/Cell).

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	c
	-
	-
	-
	-

	R
	e
	s
	e
	t
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	>
	>
	


Pritiskom na SELECT otvara se meni za ibor YES/NO.

	I
	n
	c
	l
	u
	d
	e
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	

	R
	e
	s
	e
	t
	
	s
	t
	e
	p
	?
	
	
	
	N
	o


Sledeći je meni za izbo operacije MAINTENANCE (održavanje 28.8V nakom fast charge PARS metodom).

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	d
	-
	-
	-
	-

	m
	a
	i
	n
	t
	e
	n
	a
	n
	c
	e
	
	
	
	>
	>


Pritiskom na SELECT otvara se meni za ibor YES/NO.

	I
	n
	c
	l
	u
	d
	e
	
	B
	a
	t
	t
	e
	r
	y
	

	m
	a
	i
	n
	t
	e
	n
	a
	n
	c
	e
	?
	
	
	N
	o


Nakon izbora i SCROLL, otvara se podmeni za povratak na meni 2.

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	2
	e
	-
	-
	-
	-

	<
	<
	
	B
	a
	c
	k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pritiskom na SCROLL u osnovnoj grani menija, u meniju 3 se mogu pogledati rezultati iz poslednjeg punjenja.  

	-
	-
	-
	-
	-
	m
	e
	n
	u
	
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	L
	a
	s
	t
	C
	h
	a
	r
	g
	e
	I
	n
	f
	o
	>
	>


Ulaskom u ovaj meni, dobijaju se informacije o trajanju i broju Ah u prethodnom punjenju u okviru operacija RESET i FAST CHARGE-PARS.

	R
	E
	S
	
	5
	8
	.
	0
	A
	h
	
	1
	:
	0
	3
	h

	F
	C
	H
	4
	3
	0
	.
	5
	A
	h
	0
	2
	:
	3
	0
	h


Takođe, sa SCROLL u glavnoj grani menija, moguće je otvoriti ekran sa informacijom o broju prekida napajanja (nestanaka struje) u toku poslednjeg punjenja.

Power Fail last process – Ova opcija pokazuje broj ispada mrežnog napajanja tokom procesa punjenja. 

	-
	-
	-
	P
	o
	w
	e
	r
	
	F
	a
	i
	l
	-
	-
	-

	L
	a
	s
	t
	
	p
	r
	o
	c
	e
	s
	s
	:
	
	
	0


Napomena: Sva podešenja u menijima u opciji SET, ostaju upamćena samo do prvog isključenja uređaja. Nakon sledećeg uključenja vraćaju se originalna podešenja. Pokretanje procesa punjenja u slučaju podešenih parametara za prekid punjenja drugačijih od fabričkih, praćeno je upozorenjem USER SETTINGS!

7. LEGENDA OZNAKA I POJMOVA

A-(Amper) jedinica za struju

V- (Volt) jedinica za napon

Capacity Ah – (Amperčas) jedinica za kapacitet baterije

Charge (CHR)– Punjenje

Discharge (DCH)-Pražnjenje

Reset (RES)-Potpuno pražnjenje baterije

Maintenance (MAI)-Održavanje

Set – Podesiti

Ready (RDY)– Spreman za rad

Start – Početak rada

Stop – Završetak rada

Current – Struja

LCD Display – Ekran za ispis podataka

Voltage limit – Naponski nivo

Power failure – Prekid napajanja

Finish (FIN) – Završetak operacije

Pause (PA) – Pauzirano stanje 

Alarm voltage limit – Maksimalni nivo izlaznog napona posle koga sledi trenutno prekidanje punjenja

Alarm Current – Vrednost struje koja izaziva trenutno prekidanje punjenja

Time Condition – Vremenski uslov koji završava punjenje

Capacity Condition – Kapacitivni uslov koji završava punjenje

7.1. Default vrednosti, rasponi

	Naziv
	Opseg
	Default

	Charge Voltage/Cell


	2.20V/Cell – 2.75V/Cell

26.4V-33V
	2.47V/Cell

29.64V

	Charge Current
	10A-200A
	10A

	Alarm Low Voltage
	-
	10V

	Alarm High Voltage
	-
	36V

	Alarm Current 
	-
	220A

	Minimum Current (Current stop)
	-
	7.5A

	Capacity Condition
	5-1000Ah
	Not defined

	Time Condition
	1min-24h 45min
	24h:00min

	Reset operation
	
	No

	Maintenance operation
	
	No


8. PREVENTIVNE MERE

1. Molimo Vas da pročitate uputstvo i upozorenja pre upotrebe;

2. Da biste izbegli električni udar, isključite mrežni kabel iz mreže i test kablove sa baterije pre skidanja poklopca sa uređaja ili pre zamene osigurača;

3. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlažnosti;

4. Uređaj mora biti uzemljen;

5. Ne priključujte uređaj na bateriju čiji je napon manji od 12V ili veći od 36V;

6. Uvek vodite računa o korektnom polaritetu prilikom priključenja baterije. Crveni kabel na plus, crni na minus polni izvod baterije. 

7. Smestite uređaj tako da se omogući pravilno odvođenje disipirane toplote (ne prekrivati otvore za ventilaciju). Uređaj koristite samo u dobro ventiliranim prostorijama i prostorima. Gasovi oslobođeni tokom punjenja su eksplozivni. Ne pušite, izbegavajte vatru i varnice;

8. Ne dozvolite intenzivno grejanje i «ključanje» baterije tokom punjenja;

9. Ne dozvolite deci da koriste uređaj;

10. Servis uređaja može vršiti samo stručno i kvalifikovano osoblje.

9. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE FINALNE VARIJANTE

Finalna varijanta uređaja je predviđena za rad u pogonu sa konkretnom baterijom u viljuškaru. Softver u ovoj varijanti uređaja je prilagođen nameni, maksimalno je pojednostavljen za krajnjeg korisnika (operatera viljuškaristu). Izbačeni su svi meniji za podešavanje parametara punjenja (struja, napon, Ah, vreme...). Ostavljena je mogućnost pokretanja i zaustavljanja procesa punjenja tasterima START i STOP (ukoliko su zadovoljeni uslovi postojanja mrežnog napajanja, uključen uređaj i priključena baterija sa ne manjim naponom od 10V). Takođe, implementirane su funkcije automatskog starta i stopa punjenja. Naime, kad uređaj prepozna priključenje baterije, u roku od desetak sekundi automatski se pokreće proces punjenja sa unapred postavljenim parametrima. Ako u toku punjenja dođe do diskonekcije baterije, punjenje se zaustavlja. Operacija RESET-a baterije je jedina koja se može izabrati u režimu podešavanja uređaja i predviđena je da se aktivira u slučajevima kada ima dovoljno vremena za punjenje baterije (na primer vikendom) sa svrhom da se baterija do kraja isprazni pre početka intenzivnog brzog punjenja koje prethodi operaciji MAINTENANCE (fina dopuna i održavanje baterije u napunjenom stanju).

Podešeni parametri za bateriju 480Ah 24V: 

· Naponski limit u delu brzog punjenja PARS metodom 
32V (2.666V-Cell).

· Trajanje intenzivne PARS faze 



3h 30min

· Strujni limit u PARS fazi




160ADC

· Operacija MAINTENANCE




YES (da), Uodržavanja 28.8V (2.4V/Cell)

· Operacija RESET





NO (ne)

Način korišćenja

· Uključiti mrežni priključak uređaja u odgovarajuću utičnicu (industrijski trofazni priključak 32A)

· Uključiti glavni grebenasti prekidač uređaja (pale se signalne lampe L1,L2,L3, moraju biti prisutne sve faze u mrežnom napajanju)

· Uključiti prekidač kontrolne jedinice (CONTROLL UNIT). Ovaj prekidač se može držati u stalno uključenom položaju.

· U ovoj situaciji uređaj je spreman za priključenje baterije. Po prepoznavanju ispravnog napona baterije (veći od 10V), punjenje se za 10-ak sekundi automatski aktivira.

· Ako se želi prekinuti proces punjenja dok je on još uvek u toku (vidi se po prikazu na LCD displeju nije RDY ili FIN stanje i postoji struja), potrebno je pritisnuti taster STOP. Punjenje se može prekinuti i diskonekcijom baterije, ali ovaj način nije preporučljiv zbog mogućnosti pojave varnice. 

· Ako se punjenje automatski zaustavilo (puna baterija), nov proces punjenja neće automatski krenuti sve dok uređaj ne prepozna situaciju diskonekcije i ponovne konekcije baterije ili dok se ne pritisne START taster od strane korisnika. Pritisak na taster START aktivira punjenje već priključene baterije (voditi računa da se ne pokrene punjenje već napunjene baterije zbog mogućnosti njenog prepunjavanja i gubitka vremena).
· Aktiviranje operacije RESET pre punjenja baterije se radi na sledeći način:
1. U stanju RDY (Ready) uređaja pre priključenja baterije pritisnuti prekidač Ready/Set. Pali se žuta led dioda na tastaturi i aktivira meni INCLUDE BATTERY RESET OPERATION? 
No. Crvenim tasterom STOP/SCROLL izabrati umesto poruke No poruku Yes. Isključiti prekidač Ready/Set (gasi se žuta led dioda, pali zelena i uređaj se vraća u RDY stanje.

2. Priključiti bateriju i u roku od 10-ak sekundi počeće operacija RESET (RES na displeju) pražnjenja baterije strujom od 40A do nivoa od 21V (1.75V/Cell). Po dostizanju ovog nivoa, uređaj automatski počinje brzo punjenje na uobičajen način (unapred postavljeni parametri).

3. Svaki put kada se želi operacija RESET, potrebno je uraditi proceduru iz tačaka 1 i 2.

Napomene: Punjenje se uvek može prekinuti pritiskom na crveni taster STOP/SCROLL, priključci baterije moraju imati dobar i čist kontakt, čepovi na bateriji u toku punjenja treba da su otvoreni, prostorija dobro ventilirana.







PAGE  
14
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.yu 


