GSBCT80A6-12V Software
[image: image1.png]Visit our site

Command Realtine DB Results Settings

‘GAUS STARTER BATTERY CAPACITY TESTER GSBCT25A12Y

@ o AdjustRTC DatefTime.
Clear All Results in FLASH





Figure (Slika) 1.
[image: image2.png]Command

Realtime. DB Results

Settings

Copactyno

Tine i)
Test Tine [Himin] | Ve V] Curent 4] Capaciy ()
BEFORE START 6570 om0 om0
0h00m 6450 3820 oo
OhOim 6270 4000 087
Oh02m 6270 3980 1.34
6270 4000 201

Oh0Im





Figure (Slika) 2.

[image: image3.png]Select Desired Values

Current [A]: 25.00

I f
Voltage / Cell [V]: 175

Number of cells
c3 6 (&)
(&) (&) (&)

Final Voltage [V]: 10.50
Time: 20 h: 0min

r
Discharge Capacity [Ah]: 500.0

Cancel oo |





Figure (Slika) 3.
[image: image4.png]Current test parameters

Desired cunent: 50 A

Break voltage per cell 1.75 v/

Number of cels: &

Break voltage: 0.6V

Test duration 40 h 0 min

Discharge capacity: 2000.0 Ah Close




Figure (Slika) 4.
Nakon urađene Typical instalacije softvera, sa instalacionog CD-a, potrebno je uraditi registraciju (New user) novog korisnika poštujući podatke sa licencnog iskaza (velika i mala slova, razmaci, licencni broj...). Password korisnik bira i potvrđuje po svom izboru. Od 2020. dovoljno je pritisnuti Login sa blanko podacima.
Uređaj je na vezi sa računarom (softverom) ukoliko u dnu ekrana piše belo Connected (kao na slici 2.), nije konektovan ako piše crveno Inactive (kao na slici 1.). Potrebno je da je RS232 komunikacija podešena preko porta COM1 ili COM2 pošto u panou Settings postoje samo te dve mogućnosti. Ako se koristi adapter USB-RS232 on na računaru mora biti vidljiv kao COM1 ili COM2 (device settings...)
Od 2020. je moguć izbor od COM1 do COM10. USB-RS232 adapter Windows 10 automatski prepoznaje, obično kao COM3. Ako se to ne desi u ranijim verzijama Windowsa drajveri su na instalacionom disku smešteni u RS232-USB direktorijumu za 32-obitne i 64-obitne verzije.
Ukoliko je uređaj konektovan, na panou Command je moguće uraditi očitavanje flash memorije uređaja komandom Read results from FLASH. Softver povlači sve sačuvane testove iz uređaja i nudi njihovo pohranjivanje (save) u bazu podataka (slika 1.).

Komandom Adjust RTC Date/Time se podešava vreme i datum u uređaju.

Komandom Clear All Results se briše flash memorija u uređaju.

Na panou Real Time (slika 2.) je moguće uključiti monitoring struje i napona koje uređaj meri, pokretanje, zaustavljanje i čuvanje testa u realnom vremenu, moguće je uraditi zadavanje parametara testa Set Parameters (slika 3.) kao i pregled parametara testa koji su u uređaju View Parameters (slika 4.)

[image: image5.png]Visit our site

Command Realtine

Tine Current Voage

Copactyno

Tirne [min

0 10 20 30 40 50 B0 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 290 300 310 320 330 340 350

omment
TESTNAME [Dae |Time |Succ |DesiedVok./C... |Desied Curend 4] D
v/ Group! 4032012_0012
[ [resm 5032012 #1825PM Fal B3 | I
TEST2 15032012 50838 PM _Fal 175 1000
bl PARS_TEST? 0w s 2 000)
b/ PRODTT_1402012 oo wm _2x 0%
b/ PRODTT_2 o wm _2x 07
b/ PRODT2_ 14032012 0om  wn _2x 709
»| PROEV10A_26012012 00 mm 2x 746
b/ RealTime Grous 0% mm o .83
b/ US2200 8RS 0% mm 20 219
> b 0w wn 20 255
v/ US2200_ PARS3 0 mm 20 29|
0w  wm  2x 39|
0l mm 20 386]
. N 0N wm 2x )

Realtime test started





Figure (Slika) 5.
U bazi podataka (slika 5.) na panou DB Results moguće je uraditi pregled testova u bazi. Testovi se dele na testove povučene iz flash memorije uređaja i na testove koji su pokrenuti i praćeni u realnom vremenu sa računara. Ima tabelarni prikaz struje, napona, kapaciteta za svaki momenat registracije testa (1min ili 4min), grafikon struje, napona i kapaciteta sa mogućnošću uključenja podataka Show Marks za svaku tačku registrovanu u vremenu. Moguće je zumiranje grafikona (klikom na miš…), 2D ili 3D prikaz, rotacija itd…
Tabela sa imenom testa je editabilna i moguće je ručno uneti neke podatke koji će se čuvati zajedno sa rezultatima i parametrima testa koji nisu editabilni (promenljivi).

Izabrani test iz baze podataka se prenosi na pano Results radi pravljenja izveštaja (slika 6.).

Na panou Results je moguće prikazati i neki ranije obrađen test povlačenjem PDF fajla iz direktorijuma koji je korisnik kreirao za tu svrhu. 

Izveštaj može biti sa zaglavljem na srpskom ili engleskom jeziku.

U prostor predviđen za unos podataka je moguće uneti podatke o servisu (ispitnom centru), klijentu, bateriji, komentare na prijemu, po obavljenom testu, gustinu elektrolita po ćelijama (od 2020. Opciono)…
CSV fajl sa podacima, vremenom, naponom i strujom se generiše u direktorijumu c:\GSBC_GraphReport_CSV>, kao i fajl sa grafikom graph.wmf
Pre samog štampanja potrebno je test sačuvati u PDF formatu (slika 7.) u direktorijumu koji korisnik predvidi za to. Pri tome se imenu testa ručno dodaje ekstenzija ime.pdf
Odštampani izveštaj je prikazan na slikama 8,9 i 10.

[image: image6.png]English

|

Service:
Place:
Address:
TelFa:

Client
Place:
Address:
TelFa:

Notie:

Battery:
Marutacturer
Seral rumber.
Assemblng date:
Seling date:

Comment:

Observation

BATTERY CAPACITY TEST REPORT

[Gaus 5.1.5. dos Beogiad

[Belgade, Serbia

(s Gagarina 167741

FamiERIT2

[Batery Supples

Continue >>>





Figure (Slika) 6.
[image: image7.png]Output Options

Selected Priner
USASKAIVANAHP Laserdet Professional P1102w_

Report Destination

Options.

Copies.

=





Figure (Slika) 7.

[image: image8.png]File Page Zoom

SE @144 > »l Pagt

o1 | & Q@ B Zoom

BATTERY CAPACITY TESTREPORT

Service: Gaus STS. doo Beograd Place: Belgrade, Serbia
Address: Jurja Gagarina 167/41  TelfFax:  +38163215722
Client: Battery Supplies. Place:
Address: TelfFax:
Notice:
Battery: Manufacturer: Serial number:
Assembling date: Selling date:
Test results: Test device: Gaus GSBCT80A12V
Test parameters:
Test No: TEST1 Test date 18-0ct20  Test time: 11:01:29 AM
Test current [A] 20 Break UfCell [V 175 Test duration [mj: 20h 00m
Test result: 4T 0h36 min Ub: 1224V I 25A i A5Ah
Observation:
oK
Comment:
Operator: S.P.
Printing date: 23:0ct:20 1221PM

¢ 3 -
= f

“rrne v

i





Figure (Slika) 8.
[image: image9.png]Fie Page Zoom

ad$ » >l page [1 ofd | & & = B Zoom [IE % | B

Test No TESTI Test date: 25022009 Test time 123233 PM
Test cunent (A} 20 Break U/Cell [V} 175 Test duration [m: 48h 00m
Test result: Fail

Opservation:

Comment:
Operater: MP.

Printing date: 09.09.2015 1:13 PM

EP

L U WAWARER ORI AR R

i i)

Time[humin] Voitage[V] Current[A] CapacityAh] Time{htmin] Voltage[V] CurrentA] Capacity{Ah]

wa cpnm

Before Start  S1.70 0.00 0.00 0:00  4s.60  -2L.20 0.00
00l 4330 -zz.20 035 00z as3  -zz.20 072

»





Figure (Slika) 9.

[image: image10.png]= Report Preview

Fie Page Zoom

SHE 4 Page [+ of4 | & & = B Zoom [ % | B

Time[humin] Voitage[V] CurrentA] Capacitylh] Time{htmin] Voltage[V] CurrentA] CapacityAh]
4:47  45.10  -22.00  -104.33 4 45.10 -2z.20  -104.69
4:49 4510 -22.00  -105.06 a: 45.00  -2z.20  -105.43
4:5L 45,00  -22.00  -105.80 4 45,00 -zz.00  -106.17
4:53  45.00 -22.00  -106.53 4 44.90  -2z.00  -106.90
4:55  4aale0  -zz.00  -107.27 4:5 4490 -22.00  -107.63
4:57 4480 -22.00  -108.00 4:58  aas0  -22.00  -108.37
4:59 4480  -22.00  -108.73 5:00 4470 -22.00  -109.10
5:0L 4470  -zl.e0  -109.47 5:02 4470 -22.00  -109.83
5:03 4470  -z2.00  -110.20 5:04 4470 -zl.e0  -110.56
5:05 4470  -zl.eo  -110.93 5:06  aa60  -z2.00  -111.29
5:07 4460 -zl.e0  -111.66 5:08  aasp -zz.00  -11z.02
5:09 4450 -zl.eo  -112.39 5:l0  aasp  -zl.eo  -112.75
5:ll 44040 -zlieo -113.11 5:lz  adan  -zlieo  -113.48
5:13 4440 -2l.80  -ll3.e4 5:14  ada0  -zl.e0  -114.20
5:15 4430  -2l.e0  -114.57 5:l6 4430  -zl.e0  -114.93
5:17 4430  -zlieo -115.29 5:ls  ad20  -zl.e0  -115.65
5:ls 4420 -zl.60  -116.01 5:20  ad2n  -zl.e0 -116.37
5i2l 440 -zlie0 -116.73 5i22  aalo  -zlieo -117.09
5:23 4410 -2l.60  -117.45 5:24  aalo  -zl.e0 -117.81
5:25 4400  -zl.e0  -118.17 5:26  a4so0  -2l40 -118.53
5:27 430 -zz.60  -118.89 5i28  anen  -z2.40  -119.27
5:29 4370  -z2.60  -119.64 5:30  an70 22040 -120.02
5:3 4370 22040 -120.39 5:32  anen  -z2.40  -120.76
5:33 4360 -22.40  -l2L.14 5:34  ane0  -2l.40 -12L.51
5:35 4350 -zz.20  -lzlet 5:3  a4ns0  -zz.20  -lzz.2d4
5:37 43S0 -2la0 -lzz.el 5:3  anap  -2li20 -122.96 5
5:3 4340  -2l.40 -123.32 5:40  anap  -2l20 -123.67
5:al 4330 -2li20 -124.03 542 aslo 2220 -124.38
5:43 4310 -22.20  -124.75 5:44  anlo -zloo -125.12
5:45 4300  -22.00  -125.47 5:45 a4z -zz.00  -lzs.ad
5:47  4zie0  -zz.00  -126.20 5:48 az.eo -zl.e0  -126.57
5:49 4270 -22.00  -126.93 5:50 4270 -z2.00  -127.30
5i5L 4z0  -z2.00  -127.67 5:52  az.sn 22,00 -128.03
5:53  4z.50 -zl.e0  -128.40 5:54  az.ap  -zl.e0  -128.76
5:55 4230  -2l.e0 -129.13 5:56  a4z.30  -zl.e0  -129.49
5:57 4220 -2l.e0  -129.85 5is8  azlo -zl.eo -130.21
5:59 4200 -2l.60  -130.57

Page 4 of 4




Figure (Slika) 10.
Od 2020, podrazumevana verzija raporta je bez podataka. Nema tabele sa vremenom, naponom I strujom u raportu.

Ako želite da štampate podatke, treba da prekopirate fajl fullreport.rav iz direktorijuma ReportWithData preko fajla fullreport.rav u instalacionom direktorijumu, slika 11, ili možete koristiti CSV fajl slika 12. iz c:\GSBC_GraphReport_CSV>. 

Čisti backup fajlovi za Data Base, u slučaju oštećenja baze su smešteni u direktorijumu EmptyDB.

[image: image11.png]2 Windows Commander5.10 =
desm MarkonCormmansspaNetwShovwmm Conlguratiomm it

]
(e ~]inew volume] 254,296,588 of 317,438,972 k free -]~ |inew volume] 263.716.372 of 317.439.99 k free
c:\Program Files (x861\Gaus SIS\GSBCTB0A12V Software\"=  FAinstallv"~
[Name Ewt_Size [IDate At | [Name Ew [Sie  [iDate
() IR 2210030 1551 — | C1GSBCT12V25A_NoPasswor. 1 <DIR> 10:08-202010.2
[Backupsi <DIR> 22102020 14:02 [GSBCT15A12Y_Install] <DIR> 241120191347
Cache] <DIR> 221020201519 [GSBCT25A12V_INSTALL]  <DIR> 21032016 13:41
<DIR> 23102020 12:38 (CIIGSBCTBO0A12V Install] <DIR>  07-09-2018 12:45
[EmptyDB] <DIR> 22102020 15:19 [GSBCTS0ATZV Install_201.] <DIR> ~ 20-10-2020 12:42
Help] <DIR> 22102020 14:02 [GSBCTS0ATZV Install_NoD..] <DIR>  22-10-2020 15:19
Cl[ReportNoData] <DIR>  22-10-2020 15:19 CIGUBT12V15A,_Install] <DIR>  07-04-2020 15:23
[ReportwithData] <DIR> 22102020 15:19 [HP scaniet3500] <DIR> 21032016 13:41
[lGsBCTa0A12Y w 170 23102020 12:38 - [Magacin2304] <DIR> 21032016 19:40
Z/GSBCTSIATZY 412,284,110 22102020 13:08 -2 | CJ[MPLAB Install <DIR> 21032016 13:41
[ fullveport v 11414 22102020 12:41 - [PR12110VIG0A Install  <DIR> 08-05:2016 20:25
Tlicenca za GSBCTA0AL..tf 612,087 20-10-2020 10:33 -a- [PR12-48V160_NoCell_Inst.] <DIR>  17-09-2020 15:34
licenca za GSBCTA0AL. i 20,011 20-10-2020 10:32 -2~ | CJ[PR220VI50A Install <DIR>  27.012017 2257
[PR220V1504_Pb_NiCd_inst. <DIR>  07-03-2020 21:03
[PR220VE3A_Install <DIR>  27.012017 23:37

(CI[PR48V160A_Pb_NiCd] <DIR>  27-05-2019 11:02
[PR800A12V_NewSite_INST..] <DIR>  21-03-2016 19:40
[PR80VA1ZV_SLO_Installl  <DIR>  18-10-2018 12:09

CIIPRIEV160A] <DIR>  21-03-2016 19:41
[R$232_USB] <DIR>  20-10-2020 15:03
[RS232 USB_drivers] <DIR>  2310-2020 12:07
CI(TPinstall] <DIR>  21-03-2016 19:42
[ZaCDl <DIR>  03-04-2017 20:57
(EICOM v2.12.28 WHAL .. zip 1.682.976 20-10-2020 14:57 - -
0.0f 12,624 K in 0 of 5 files selected 0.0f 7,166 K in 0 of 7 fles selected
e (xB61\Gaus_SIS\GSBCTBOAIZY Software> -

[ FavView [ F4Edw ][ F5Copy ][ FoRenMov ][ F7MKD ][ FBDelete ][ AFEm ]




     [image: image12.png]B3 Microsoft Excel - data.csv

3] e Edt vew Dwet Fomet Lok Dt Wndow e
NGRS FE 8B S0
i@ a2 ) @ A o5 0 | 2] B gA) ¥ Reply wih Changes... End Revien.

i TimesNewRomen <10 - | B 7 U [EE =68 %

Al - # Time Min
B c D E F G H T T K L M N o P Q I
oltage V Cuent & 1
1288 0
216 93
216 93
216 93
2n 93
2n 93
218 93
218 93
214 93
214 93
12 3% 1214 935
13 @ 11 93
14 “ 11 93
15 & 1206 93
16 2 120 935
17 % 2@ 93
13 @ 2@ 93
1 7 2 93
i @& 1% 935 L
2 n s 93
2 76 s 93
2 & s 93
2 8 um 93
2 8 s 93
2% o2 us4 935
7 % 1s4 935
% im us 93
2 104 18 93
W s uz 93
a1 2 uzw 935
@ u6 um 93
B e 93 v
W <> hdata 1< | s
Ready hum




Figure (Slika) 11.





Figure (Slika) 12.
PAGE  
6
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, gaus.sts@gmail.com

